# Aanbestedingsteksten lichtbeheersysteem

Toepassing:

- Utiliteit, Kantoren

- Scholen, Universiteiten

- Gezondheidszorg, ziekenhuizen verzorgingstehuizen

- Sportcomplexen, sporthallen/centra.

- Bedrijfsgebouwen, magzijnen

- Hotels

- Theaters

- Conference centra

Versie 1.3

15 augustus 2011

Kees Cleton

c.cleton@helvar.nl

InhoudA

1	Algemeen	5

1.1	Inleiding	5

1.2	Overzicht	6

1.3	Kwaliteitsgarantie	9

2	Functionele beschrijving	11

2.1	Software	11

2.2	Groepen	11

2.3	Router	12

2.4	Daglicht regeling	13

2.5	Aan/afwezigheisdetectie	14

2.6	Tijd schema roosterprogramma	15

2.7	Handbedieningspanelen	15

2.8	IR-ontvanger	16

2.9	Conditionele respons	16

2.10	Gekoppelde oproep van uitvoerniveau-instellingen	17

2.11	Seriele bedieningsinterface – RS232	17

2.12	OPC-connectiviteit	18

2.13	Regeling via ethernet	18

2.14	Potentiaal vrije aansluitingen	19

2.15	Analoge ingang	19

2.16	Stroom uitval	20

2.17	Foutherstel	20

3	Producten	21

3.1	Softwareplatform	21

3.2	Router	21

3.3	Daglicht en aanwezigheidsensor met IR	22

3.4	Aanwezigheids sensor	23

3.5	Bedieningspanelen	23

3.6	Touchscreen 3,5”	24

3.7	Touchscreen 8”	25

3.8	Touchscreen 19”	25

3.9	Input unit	25

3.10	Mini input unit	26

3.11	IR-afstandbediening	26

3.12	Fluoricentie armaturen	27

3.13	LED armaturen	27

3.14	Agemene verlichting	28

3.15	Zonwering/gordijn sturing	29

3.16	Rs232 AV-interface	30

Glossarium	 31

## Algemeen

## Inleiding

- De algemene doelstelling is te komen tot de meest energie-efficiënte verlichting, met de laagste kosten voor de eigenaar, zonder dat dit ten koste gaat van het gebruikscomfort.

- De verlichtingsregeling dient te zorgen voor effectief energiebeheer en voor de melding van de verlichtingsstatus binnen de hele installatie. Ze dient zorg te dragen voor gemakkelijke en intuïtieve handbediening, ondersteund door adequate automatische werking, teneinde het energieverbruik zo veel mogelijk te beperken.

- Het lichtregelingssysteem dient modulair en schaalbaar te zijn. Het dient gebruik te maken van digitale netwerktechnologie, die gebaseerd is op het standaard open DALI-protocol voor local field-netwerken en Ethernet TCP/IP voor de backbone-infrastructuur.

- Om eenvoud en betrouwbaarheid te kunnen garanderen, dienen de systeemnetwerkregelaars/-routers zowel de DALI- als de ethernetverbindingen rechtstreeks aan te kunnen sturen. Systemen die gebruik maken van aanvullende converters of van soortgelijke hulpapparatuur zijn niet acceptabel.

- Systeemintelligentie dient distribueerbaar te zijn en deel uit te maken van de voorschakelapparatuur, de belastingcontrollers, invoerapparaten en netwerkrouters. Als meerdere apparaten met insteekconnectoren van het type LCM (lichtregelingsmodule) gebruikt worden voor de netvoeding- en de DALI-netwerkdistributie, zal hun functie beperkt worden tot niet meer dan een marshalling-box en zullen ze geen verwerkingsfunctie of controlefunctie uitoefenen.

- Het systeem dient in staat te zijn opdrachten van switches, sensoren en andere apparatuur met een dusdanig hoge snelheid te verwerken dat de gebruiker van het systeem het resultaat van zijn actie waarneemt als een directe respons op de bediening van een schakelaar of het in werking treden van een sensor.

- Met de installatie kan een gebouwbreed lichtregelingssysteem worden gerealiseerd. De functionaliteit van en de controle over het systeem dient te kunnen worden gewijzigd door een bedieningsstation dat bestaat uit ofwel een desktop-pc of een daarmee belaste (tijdelijk verbonden) laptop. De pc dient echter geen actief bedieningsonderdeel binnen het systeem te vormen. Als ze hun opdrachten hebben ontvangen, dienen de regelsysteemrouters en de DALI-apparaten alle configuratie- en programmeringsinformatie vast te houden die het systeem nodig heeft om automatisch te kunnen opereren zonder aanwezigheid van een PC.

## Overzicht

- Alle actieve apparatuur binnen het verlichtingssysteem dient compatibel te zijn met DALI.

- Het systeem dient te worden samengesteld uit lokale DALI-netwerken waarop alle armaturen, sensoren, scèneselectiepanelen en schakelaars als knooppunt worden aangesloten.

- De DALI-netwerken dienen gebruik te maken van een geschikte tweeaderige datakabel (die in omgevingen met elektrische ruis dient te worden afgeschermd). De installateur dient ervoor te zorgen dat alle netwerkkabels die worden gebruikt binnen de modulaire bedrading, geschikt zijn voor gebruik met DALI. De installateur dient er daarom voor te zorgen dat het soort kabel en de bedradingmethode goedgekeurd is door de besturingsspecialist.

- De lokale DALI-netwerken dienen op routers te worden aangesloten. De routers zelf dienen onderling verbonden te worden en te communiceren met behulp van TCP/IP via een backbone-ethernet-netwerk. Het lichtregelingssysteem dient te kunnen worden geïnstalleerd als een systeem dat geheel los staat van andere voorzieningen in het gebouw en zelfstandig kan functioneren. De IP-adressering van de apparatuur dient het systeem echter voldoende bereik en flexibiliteit te geven om zo nodig gebruik te maken van het datanetwerk van de eigenaar.

- De specificatie van de ethernet-backbone-bekabeling dient minimaal een CAT 5-datakabel te zijn, die is afgesloten met RJ45-connectoren.

- Het systeem dient op een zodanige manier te zijn ontworpen dat elke verdieping standaard voorzien is van een of meer lokale DALI-netwerken. Deze lokale netwerken dienen vervolgens met elkaar verbonden te worden via de routerapparatuur, zodat er berichten kunnen worden verstuurd tussen de verschillende ruimtes in het gebouw, en er tevens communicatie plaats kan vinden naar en van het bedieningsstation.

- Vanwege data-integriteit, snelheid en betrouwbaarheid vormen netwerkmethodes die gebruikmaken van het lichtnet of van radiogolven geen aanvaardbaar alternatief voor de 'harde' draadkabel die de ruggengraat van het systeem vormt. Voor extra functies en flexibiliteit mogen er echter draadloze routers worden aangesloten op het systeem. Bijvoorbeeld een laptopcomputer in een draadloos netwerk voor het geven van opdrachten.

- Alle apparatuur die met het systeem verbonden is, dient volledig compatibel te zijn met de DALI-standaards. Alle uitbreidingen, apparaten, opdrachten of functionaliteiten die de besturingsspecialist heeft aangebracht naast de zaken die onder de DALI-standaard vallen, dienen geen schadelijke uitwerking te hebben op de standaard DALI-apparatuur of op het lokale DALI-communicatienetwerk.

- Alle Dali-netwerken en -apparaten dienen gebruik te maken van volledige DALI-adressering, -rapportage en -feedback. Niet-geadresseerde DALI-broadcast-berichten zullen niet worden beschouwd als berichten die aan de vereisten van deze specificatie voldoen en derhalve niet worden geaccepteerd.

- De lokale DALI-netwerken dienen geschikt te zijn voor alle armaturen en stuurapparatuur. Sensoren, handbediende scèneselectiepanelen en andere lokale stuurapparatuur dienen rechtstreeks in verbinding te staan met het lokale DALI-netwerk. Systemen die een aparte databus nodig hebben voor regelapparatuur, zijn niet acceptabel.

- In het algemeen dienen alle lokale regelapparaten en interfacemodules hun stroom te betrekken van het DALI-netwerk en geen andere externe stroombronnen nodig te hebben. Indien gewone schakelaars of speciale sensoren gespecificeerd zijn voor gebieden die worden aangestuurd door het systeem, kunnen deze worden verbonden met de DALI-netwerken door middel van passende DALI-invoerinterfaces.

- Het regelsysteem dient zo ontworpen te zijn dat de DALI-netwerken binnen de randvoorwaarden liggen van de DALI-standaard. Om toekomstige uitbreiding of modificatie van het systeem mogelijk te maken, dienen lokale DALI-netwerken zo te worden ontworpen dat er minimaal 30% reservecapaciteit overblijft voor zowel de maximale belasting van de DALI-stroomvoorziening als het aantal aangesloten DALI-nodes.

- Bediening dient plaats te vinden via de logische apparaatgroepering. Belastinginterfaces die tegelijk moeten worden bediend, dienen samen als een ‘groep’ te worden aangeduid. Het aantal belastinginterfaces dat in een groep mag worden opgenomen, dient onbeperkt te zijn. Om vrijheid bij de installatie en de configuratie mogelijk te maken, dienen er geen beperkingen te gelden ten aanzien van de manier waarop belastingen voor de regeling functioneel moeten worden gegroepeerd met betrekking tot hun fysieke locatie of de manier waarop ze op het systeem zijn aangesloten.

- Een ‘groep’ dient te worden bediend met behulp van een stuurapparaat. De punten die bediend moeten worden, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- daglichtdetectie
- aanwezigheidsdetectie
- tijdklok acties, geplande gebeurtenissen (met astronomische correctie ten aanzien van de plaatselijke geografische coördinaten) 	
- handbedieningspanelen
- schakelinvoer
- spanning- of stroominvoer
- seriële interface (RS232)
- TCP- en UDP-bedieningsopdrachten via ethernet
- OPC

- In de praktijk mag er geen beperking worden opgelegd ten aanzien van het aantal belastinginterfaces of stuurapparatuur.

- Toegangsprogrammering, statusmonitoring, systeem- en foutrapportage dienen te geschieden met behulp van softwareapplicaties die draaien op een pc met het besturingssysteem Windows™ XP of een recentere versie. Aansluiting op het systeem dient te gebeuren via ethernet. Aansluiting op meerdere pc's dient mogelijk te zijn om bijvoorbeeld monitoring op meerdere punten mogelijk te maken. Het systeem dient voor normale bediening niet afhankelijk te zijn van een pc.

- Het moet mogelijk zijn een programmering van het systeem in een computerbestand op te slaan. Er wordt vanuit gegaan dat de programmeringsapplicatie over deze functie beschikt.

Omgekeerd dient een opgeslagen bestand weer omgezet te kunnen worden naar een systeem. (back-up)

- De functies van alle belastinginterfaces en regelapparatuur dienen identificeerbaar te zijn. De namen dienen een vrij formaat te hebben om betekenisvolle beschrijvingen mogelijk te maken. Bij het programmeren dienen de namen te worden ingevoerd; ze worden allemaal door het systeem opgeslagen. Het mag niet zo zijn dat afzonderlijke beschrijvingsbestanden op een computer moeten worden bewaard.

- Het systeem dient compatibel te zijn en moet kunnen samenwerken op TCP/IP-niveau met het bouwkundig lichtregelingssysteem van dezelfde fabrikant.

## Kwaliteitsgarantie

- Bewezen competentie

De fabrikant van de regelaars dient over ten minste tien jaar bewezen ervaring te beschikken ten aanzien van het ontwerpen, fabriceren en wereldwijd ondersteunen van professionele lichtregelingsapparatuur.

- Processen

De fabrikant dient over een erkend kwaliteitssysteem te beschikken voor de ontwerp-, constructie- en fabricageprocessen en ISO9001:2000-gecertificeerd te zijn.

De fabrikant dient aan te kunnen tonen dat hij de voorschriften van 2006 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-Richtlijn 2002/96/EG) in acht heeft genomen.

- Certificering

Alle apparatuur dient voorzien te zijn van een CE-markering en volledig te voldoen aan Richtlijn 2002/95/EG betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

De veiligheid van de apparatuur dient conform EN 60950-1:2006 te zijn. Andere veiligheidsnormen worden slechts dan geaccepteerd wanneer de fabrikant kan aantonen dat deze gelijkwaardig zijn.

Het testen van de isolatie op elektrische veiligheid dient plaats te vinden bij minimaal 4 kV rms.

Alle apparatuur dient gecertificeerd te zijn voor bediening conform Vervuilingsgraad 2. Het operationele temperatuurbereik dient 0 tot 40 °C te bedragen en de relatieve luchtvochtigheid, zonder condensatie, 90%.

De belastinginterface-units voor netvoeding dienen geclassificeerd te zijn conform installatiecategorie II (overspanningscategorie).

Elektromagnetische compatibiliteit dient te worden aangetoond door de toepassing van emissiestandaard EN 61000-6-3:2007 en immuniteitsstandaard EN 61547:1996. Andere standaards worden slechts dan geaccepteerd wanneer de fabrikant kan aantonen dat deze gelijkwaardig zijn.

Immuniteit tegen elektrostatische ontlading dient te worden getest door toepassing van IEC 6000-4-2:1995. Immuniteit tegen piekspanning, waarbij de effecten van een blikseminslag gesimuleerd worden, dient te worden getest door toepassing van IEC 6000-4-5:1995.

- Garantie

Bij normaal gebruik en bediening dient alle apparatuur minimaal twee jaar gegarandeerd vrij te zijn van de gevolgen van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie dient tevens te gelden voor programmering en inbedrijfstelling door de fabrikant.

Gedurende de garantietermijn dient de fabrikant de kosten van vervanging of reparatie als gevolg van een apparaatstoring voor zijn rekening te nemen wanneer de oorzaak daarvan toegeschreven kan worden aan de fabrikant. Een dergelijke garantie dient tevens te gelden voor programmering en inbedrijfstelling door de fabrikant.

De garantieperiode dient aan te vangen op het moment dat de apparatuur voor de eerste keer na installatie van stroom wordt voorzien.

De fabrikant dient reparatie aan te bieden of nieuwe units, gereviseerde units of vervangingsalternatieven beschikbaar te stellen om ervoor te zorgen dat de geïnstalleerde apparatuur gedurende zes jaar na aanvang van de garantieperiode zijn functionele werking blijft behouden.

- Goedgekeurde fabrikanten

Helvar Limited, Hawley Mill, Hawley road, Dartford DA2 7SY, Groot-Brittannië , info@helvar.nl

## Functionele beschrijving

## Software

- Het systeem dient voorzien te worden van een uitgebreid softwarepakket voor het bedieningsstation dat wordt gebruikt voor de eerste ingebruikneming en het in werking stellen van de geïnstalleerde apparaten.

- De software dient speciaal geschreven te zijn voor lichtregeling en dient te worden gebaseerd op een subdirectory en een grafische gebruikersinterface die het mogelijk maakt door het systeem te navigeren met behulp van geïmporteerde achtergrondbestanden (plattegronden) voor elke ruimte in het gebouw.

- Pictogrammen dienen over de achtergrondtekening te worden gelegd en moeten worden gebruikt om lichtarmaturen aan te geven en andere regelapparatuur die in het gebouw geïnstalleerd is.

- Het dient mogelijk te zijn de actuele status van de verlichting te monitoren en handmatig de vooraf ingestelde niveaus te selecteren of de verlichting in elke ruimte van het gebouw te dimmen vanaf het bedieningstation.

- Het systeem dient te zorgen voor volledige rapportage van informatie vanuit de DALI-ballasten en -apparaten en alarm te slaan als er sprake is van storing. Alarmmeldingen dienen aan het bedieningstation te worden doorgegeven (wanneer dat geïnstalleerd is).

## Groepen

Een groep staat voor ‘samenwerkende’ DALI-apparaten, doorgaans bestaande uit een aantal belastinginterfaces en gebruikersinterfaces voor de bediening. Elke groep dient een uniek systeemnummer te hebben. Een groep is ‘globaal’, wat betekent dat alle DALI-apparaten ertoe kunnen behoren, ongeacht hun fysieke aansluitpunt. Alle regelacties en -interacties dienen plaats te vinden op basis van groepsassociaties.

## Router

- Een router dient volledig autonoom te werken. Routers dienen te worden aangesloten via een Ethernet 10/100-netwerk en gebruik te maken van het TCP/IP-protocol. Elke router dient over een eigen IP-adres te beschikken dat volledig programmeerbaar dient te zijn en co-existentie op publieke en particuliere netwerken mogelijk dient te maken. Uitwisseling van systeemdata, programmering, systeemondervraging en bediening op afstand dient te geschieden via een ethernet-netwerkaansluiting.

- Een router dient twee volledig gespecificeerde DALI-netwerken te ondersteunen, die elk onafhankelijke regeling van maximaal 64 DALI-apparaten bieden. Alle gebruikersinterfaces, zoals bezettingssensoren, dienen aangesloten te worden op de DALI-netwerken. Belasting- en gebruikersinterfaces dienen naast elkaar op hetzelfde DALI-netwerk te bestaan, als dat nodig is of als dat gemakkelijk is vanuit praktisch oogpunt. Er dienen geen beperkingen te zijn die het nodig maken belastingen aan specifieke regelaars te koppelen. Op alle routers binnen het systeem moet elke combinatie van belastingen en gebruikersinterfaces mogelijk zijn.

- Elk DALI-apparaat dient automatisch van een unieke identiteit te worden voorzien. Daarnaast dient elk apparaat een naam te kunnen krijgen om de gebruiker de identiteit en het gebruik ervan duidelijk te maken. Bij de naamgeving dient een onbeperkte combinatie of hoeveelheid van alfanumerieke karakters mogelijk te zijn.

- Elke groep dient te worden geïdentificeerd door een uniek nummer dat door de programmeur tijdens de configuratie van het systeem wordt gegeven. Er dienen geen beperkingen te gelden ten aanzien van de nummering om het bijvoorbeeld mogelijk te maken nummerblokken aan specifieke ruimtes toe te wijzen en zo programma-associatie te vergemakkelijken.

- Een router dient groepsdata op te slaan die vastgesteld en/of gewijzigd wordt als programmering dat nodig maakt. Een afzonderlijke groep of meerdere groepen dient/dienen een willekeurig aantal DALI-belastinginterfaceapparaten te kunnen bevatten. Een gebruikersinterface voor de bediening dient slechts tot één enkele groep te behoren. Er dient geen beperking te zijn voor wat betreft het aantal routers waaraan binnen dezelfde groep apparaten toegewezen zijn.

- Om operationele systeemcontroles mogelijk te maken en een eerste set-up van het systeem sneller te laten verlopen zonder dat daarbij aparte niveaus geprogrammeerd hoeven te worden, dient er voor elke belastinginterface een aantal standaardniveau-instellingen te worden vastgesteld. Deze zullen worden bewaard door de router en dienen de waarden 100%, 75%, 50%, 25% en 0% te omvatten.

Elke niveau-instelling voor elke belasting dient een unieke identiteit te krijgen en dient daarnaast een naam te kunnen krijgen waarmee de identiteit en het gebruik ervan duidelijk worden gemaakt aan de gebruiker. De naam dient te bestaan uit alfanumerieke karakters, zonder beperkingen ten aanzien van het aantal daarvan.

De niveau-identiteit dient hetzelfde te blijven ongeacht de oorsprong van de groepsoproep.

## Daglicht regeling

- Het systeem dient de benutting van aanwezig daglicht mogelijk te maken, teneinde energiebesparingen te verwezenlijken. Bij de uitvoering dienen lichtmeettechnieken te worden ingezet om een adequate verlichtingssterkte te handhaven. Deze dient een aanvulling te vormen op de verlichting die wordt geboden door de ochtend-/avond tijdklok acties. Indien andere manieren beter geschikt zijn om de ruimte te controleren, kunnen er andere methoden worden aangeboden, bijvoorbeeld regelingen door middel van ‘open loop’ of ‘closed loop’. In alle gevallen dient het gebruikscomfort onaangetast te blijven en dienen de gekozen methoden de aanwezigen operationele transparantie te bieden.

- Controle van open ruimtes:
In open ruimtes, bijvoorbeeld ontspanningsruimtes of wandelgangen, kan gebruik worden gemaakt van open-loop regeling. Een of meer sensoren dienen de daglichttoetreding te meten die wordt gebruikt om de meest geschikte voorgedefinieerde kunstlichtniveaus voor een ruimte te bepalen. De daglichtniveaus waarbij wijzigingen ten aanzien van de kunstverlichting worden gemaakt, dienen programmeerbaar te zijn tot een resolutie van 1%. Het aantal wijzigingen dat voor dit doel kan worden gebruikt, ligt niet vast maar naar verwachting zullen er gewoonlijk vier worden gebruikt. De niveauveranderingen van de kunstverlichting dienen programmeerbaar te zijn om geleidelijke overgangen mogelijk te maken die uit esthetisch oogpunt plezierig zijn en niet afleiden. De locatie van de daglichtsensor(en) dient/dienen conform de specificaties van de lichtontwerper te zijn of conform de aanbevelingen van de fabrikant van de regeling om ervoor te zorgen dat ze betrouwbaar en consequent presteren gedurende alle seizoenen van het jaar.

- Controle van een bepaalde ruimte:
In kantoor- en werkruimtes dient gebruik te worden gemaakt van closed-loop regeling om ervoor te zorgen dat een bepaalde verlichtingssterkte wordt gehandhaafd. Eén enkele sensor dient de te controleren ruimte te monitoren en dient in realtime het niveau van de kunstverlichting van de groep dynamisch te compenseren voor de variaties in daglichtbijdrage en daarmee een constante verlichtingssterkte te handhaven. De aanpassingssnelheid dient programmeerbaar te zijn om subjectieve aanpassing mogelijk te maken.

Het systeem dient tevens te voorzien in aanpassing in aangrenzende ruimtes, waarbij ruimtes die niet rechtstreeks door een sensor worden gemonitord zo ingesteld kunnen worden dat ze ofwel de gecontroleerde ruimte rechtstreeks of als een procentuele verandering volgen. Dit is bedoeld om de controle van grote kantoren mogelijk te maken, waar de daglichtbijdrage het grootst is bij de ramen, maar waar de lichtniveaus die wat verder van de ramen verwijderd zijn, mogelijk een proportionele verandering vereisen.

## Aan/afwezigheisdetectie

- In de mogelijkheid tot energiebesparing dient te worden voorzien door het gebruik van intelligente en programmeerbare aanwezigheiscontrole. Voor elke gecontroleerde ruimte dient aanwezigheid, afwezigheid of een gecombineerde respons geselecteerd te kunnen worden. Meerdere sensoren in dezelfde groep dienen het mogelijk te maken grote ruimtes gezamenlijk te controleren.

- Aanwezigheidsdetectie:
Een of meer geschikte, op het systeem aangesloten bezettingssensoren dienen de verlichting van een gecontroleerde ruimte automatisch in te schakelen. Teneinde een eerste configuratie te vergemakkelijken dient het systeem te beschikken over automatisch toegewezen niveaus; er dienen echter geen beperkingen te zijn ten aanzien van de te selecteren niveaus die vervolgens kunnen worden geprogrammeerd. Dimbare belastingen dienen te beschikken over een standaard fade-tijd van twee seconden, maar dienen met een resolutie van één seconde programmeerbaar te zijn van ogenblikkelijk tot 24 uur.

- Afwezigheidsdetectie:
Een of meer geschikte, op het systeem aangesloten bewegingsmelders dienen de automatische reductie in verlichting van een gecontroleerde ruimte in werking te stellen als deze een tijd niet bezet is (geen mensen aanwezig).

Standaard dient de afwezigheidsrespons te gelden als de gecontroleerde ruimte kunstlicht gebruikt, maar het dient mogelijk te zijn de respons zo te programmeren dat deze alleen geldt bij specifieke lichtinstellingen. De afwezigheidstijd voorafgaand aan de respons dient volledig programmeerbaar te zijn met een resolutie van één seconde. Herbezetting binnen deze time-outperiode zal de respons resetten alsof de bezetting constant was geweest.

Omwille van het gebruiksgemak dient de respons in twee stappen te verlopen door een scène in te voegen alvorens over wordt gegaan tot het uitvoeren van de instellingen van de niet-bezette scène. De tijd dat de tussenfase wordt aangehouden, dient programmeerbaar te zijn van 90 seconden tot 24 uur met een resolutie van één seconde. De transitietijd tot aan de instellingen voor de tussenscène en de niet-bezette scène dient onafhankelijk programmeerbaar te zijn tot 24 uur met een resolutie van één seconde. De standaardtijden voor beide dient twee seconden te bedragen. De instellingen voor de tussenscène en niet-bezette scène dienen volledig programmeerbaar te zijn. Het standaardniveau voor beide dient 0% te bedragen.

- Toegang:
Het dient mogelijk te zijn extra ruimtes voorwaardelijk toe te wijzen aan een gecontroleerde ruimte zodat de verlichting van toegangsroutes, trappenhuizen en soortgelijke verlichting zo lang kan worden vastgehouden als nodig is terwijl de gecontroleerde ruimte in gebruik is.

- Exit vertraging:
Als er niet-bezette instellingen worden gekozen voor een ruimte die op aanwezigheid wordt gecontroleerd, anders dan door sensorinput, bijvoorbeeld bij gebruik van een handbedieningspaneel, dient te worden voorzien in een exitvertraging om het mogelijk te maken de ruimte te verlaten. Gedurende de exitvertraging worden de aanwezigheidssignalen genegeerd om te voorkomen dat ongewenste bezettingsinstellingen opnieuw worden geselecteerd. De tijd van de exitvertraging dient programmeerbaar te zijn van 90 seconden tot 24 uur met een resolutie van één seconde.

## Tijd schema roosterprogramma

- Het systeem dient te voorzien in een roosterprogramma waarbij verlichtingsscènes automatisch opgeroepen kunnen worden, al naar gelang de tijd, dag en datum. Het roosterprogramma dient tevens een atoom klok te bevatten die lokale breedte- en lengtegegevens kan accepteren en aan de hand daarvan de tijden van de ochtend- en avondschemering kan berekenen. Elke router dient alle data van het roosterprogramma te bezitten.

- Synchronisatie met een masterklok-kalendersysteem dient optioneel te zijn, waarbij gekozen kan worden tussen routers en een of meer aangesloten pc's. Bij een netwerkuitval dient een router de uitvoering van het rooster automatisch voort te zetten en bij stroomuitval dient elke klok minimaal nog twee dagen te blijven lopen.

- Geroosterde acties dienen te worden uitgevoerd conform de instellingen op de klokkalender of afhankelijk van de ochtend- en avondschemering, of een combinatie daarvan. De tijdsresolutie dient één seconde te bedragen. Het moet mogelijk zijn de tijden van de ochtend- en avondschemering te ‘verschuiven’ tot maximaal 12 uur voor of na het werkelijke tijdstip ervan, en dergelijke verschuivingen dienen een resolutie van één minuut te hebben.

- Het aantal geroosterde acties dat toegestaan is, dient geen praktische beperkingen te kennen.

## Handbedieningspanelen

- Voor rechtstreekse bediening door de gebruiker dienen wandgemonteerde bedieningspanelen in de vorm van schakelaarplaten te worden gebruikt. Deze dienen eenvoudig in het gebruik, ergonomisch vormgegeven en qua functie grotendeels zelfverklarend te zijn. Alle regelcomponenten dienen led-indicatoren te bevatten die de actuele status laten zien. Multifunctionele sleutels waarbij de respons afhankelijk is van vroegere bedieningsprocedés, dienen te worden vermeden.

- Elk fysiek paneel dient over een enkel DALI-adres te beschikken, zodat meerdere functies als subapparaat onder dat enkele adres vallen.

- Toetsenborden met drukknoppen dienen te zorgen voor handbediende oproepen of wijziging van geprogrammeerde instellingen van verlichtingsgroepen. Elke knop dient onafhankelijk en volledig configureerbaar te zijn door middel van programmering, teneinde elke groep te kunnen regelen. Er dienen geen inherente beperkingen te gelden ten aanzien van het gebruik van de knoppen. Het aantal knoppen op één enkel paneel dient adequaat gelimiteerd te zijn om het gebruik eenvoudig te houden.

- Met behulp van panelen met schuifregelaars dient het mogelijk te zijn rechtstreeks het niveau van de instellingen van een verlichtingsgroep te regelen. De fysieke positie van de schuifregelaar dient rechtstreeks met het regelniveau te correleren. Dankzij een programmeerbare optie dient het mogelijk te zijn naar uit te faden of naar het minimumbelastingniveau te faden, als de schuifregelaar naar de laagste stand wordt geschoven. Meerdere schuifregelaars die dezelfde belastinginterface(s) regelen, dienen te werken volgens het principe ‘de laatste heeft voorrang’.

- Draairegelaars dienen te zorgen voor proportionele regeling van de instellingen van een verlichtingsgroep. De regeling dient continu te zijn, dat wil zeggen dat er geen sprake is van een eindstop, en dient relatieve wijzigingen aan te brengen in de actuele instellingen. Draaien met de wijzers van de klok mee dient overeen te komen met ‘hoger’ en draaien tegen de wijzers van de klok in met ‘lager’. De mate van aanpassing dient programmeerbaar te zijn overeenkomstig de snelheid waarmee gedraaid wordt. Als er meerdere draairegelaars worden gebruikt voor dezelfde belastinginterface(s), dan dient elke regelaar voor een soepele relatieve wijziging van de instellingen te zorgen vanaf het gebruikspunt, zonder stapsgewijze overgangen tijdens regelingswijzigingen.

De regelaar dient over een integrale drukschakelaar te beschikken waarvan de functie programmeerbaar is. Tot de opties dient een toggle-functie te behoren die schakelt tussen ‘aan’ en ‘uit’. Een led dient de schakelaarstatus aan te geven.

## IR-ontvanger

- Alle handbediende regelpanelen dienen te beschikken over een IR-ontvanger (infraroodontvanger) om een draadloze controller te kunnen gebruiken. Het nominale werkbereik dient vier meter te bedragen, indien de controller wordt gebruikt in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde zender.

- De controller dient over minimaal zeven programmeerbare functies te beschikken. De IR-functies dienen onafhankelijk te zijn van, maar niet beperkt tot, de functies van het bedieningspaneel.

- Om onafhankelijke draadloze bediening van meerdere panelen die zich dichtbij elkaar bevinden, mogelijk te maken, dient de keuze van het ontvangstblok een programmeerbare optie te vormen. Er dienen ten minste tien alternatieve blokken te worden aangeboden.

## Conditionele respons

- Het dient mogelijk te zijn voorwaarden voor een controlerespons aan te maken. Een voorwaarde dient ofwel waar ofwel onwaar te zijn en zo een middel te vormen voor logische controle. De respons waarop de voorwaarden toegepast worden, dient alleen dan plaats te vinden wanneer aan alle voorwaarden is voldaan die logisch waar zijn.

- Een voorwaarde dient vanuit elke bedieningsinvoer te kunnen worden gesteld. Voorwaarden kunnen daarom onder meer worden aangemaakt door de actie van een handbedieningspaneel, bezettingscontrole, daglichtopvang, schakelaar- en spanningsinvoer, en door geplande gebeurtenissen met een astronomische correctie gebaseerd op de plaatselijke geografische coördinaten. Derhalve dient een bedieningsinvoer in staat te zijn een conditionele respons toe te passen op een andere input.

- Een conditionele actie dient tevens de mogelijkheid te bevatten een respons van een geselecteerde regelaar te blokkeren of toe te staan. (Een gebruikelijke toepassing is bijvoorbeeld het blokkeren van handbediende bedieningspanelen buiten kantooruren.)

- Een conditionele actie dient tevens de mogelijkheid te bevatten een controlerespons van een andere dan de geselecteerde bron uit te voeren. (Een gebruikelijke toepassing is het wijzigen van de functie van invoerapparaten als scheidingswanden zijn verplaatst.)

- Het dient mogelijk te zijn gemaakt alle mogelijke mixen of aantallen voorwaarden te combineren via logische ‘and’- en ‘or’-opdrachten.

- Voorwaarden mogen tot elke diepte worden gezet. Ter vereenvoudiging van de programmering dient het mogelijk te zijn een complex stel voorwaarden te definiëren als één enkele voorwaarde en deze daarna als zodanig te gebruiken.

## Gekoppelde oproep van uitvoerniveau-instellingen

- De automatische oproep van twee of meer lichtniveau-instellingen in volgorde dient via koppeling te gebeuren. De keuze van te koppelen instellingen, de keuzevolgorde of het aantal instellingen in de koppelingsvolgorde dient niet aan beperkingen onderhevig te zijn.

- Een gekoppelde instelling dient aan het einde van de koppeltijd weer te worden opgeroepen en deze tijd dient programmeerbaar te zijn tot 45 uur met een resolutie die niet meer bedraagt dan één seconde. De koppeltijd dient per koppeling apart te kunnen worden geprogrammeerd. Een koppelingsvolgorde dient te eindigen als de laatste instelling in de koppelingsvolgorde wordt uitgevoerd, of als een ‘voorwaarde’ die de koppeling beëindigt, wordt toegepast.

- Koppeling dient te worden toegestaan aan elk eerder lid van een koppelingsvolgorde om een gesloten lus te creëren of een voortgezette cyclus. Een cyclus zal worden voortgezet totdat er een ‘voorwaarde’ wordt toegepast die de koppeling beëindigt.

## Seriele bedieningsinterface – RS232

- Met een interface dient het systeem te kunnen worden bediend via een RS232-poort. De poort dient bidirectioneel te zijn met een aparte ontvangstingang en verzenduitgang. De poort dient te worden geconfigureerd in overeenstemming met de standaard RS232-praktijk om compatibel te zijn met seriële pc-com-poorten en met soortgelijke apparatuur van derden.

- De interface dient te worden aangesloten op en te worden gevoed door een DALI-netwerk. De interface zelf dient echter niet over een DALI-adres te beschikken en mag geen invloed uitoefenen op de adreslimieten. Behalve de beperkingen die worden opgelegd door de voedingsbelasting, dienen er geen beperkingen te zijn ten aanzien van het aantal interfaces dat op een DALI-netwerk kan worden aangesloten.

- De bediening dient zodanig te zijn dat het lijkt alsof een handbediende drukknoptoets op het DALI-netwerk wordt gebruikt, en dient daarmee een oproep mogelijk te maken van alle voorgeprogrammeerde instellingen voor lichtniveaus. Omdat de bediening het indrukken van een toets na dient te bootsen, dienen wijzigingen die door programmering zijn aangebracht in de toetsfunctie, automatisch in werking te treden, zonder dat daar wijzigingen aan de RS232-bediening voor nodig zijn.

- De instelling en het protocol van de RS 232-poort dient openbaar te worden gemaakt door de besturingsspecialist om zo nodig gebruik door integratoren van derde partijen mogelijk te maken.

- In de beschikbare feedback dient de led-toets tell-back te worden opgenomen, waarmee het indrukken van toetsen elders in het systeem kan worden aangegeven.

## OPC-connectiviteit

- Het systeem dient te voorzien in OPC-connectiviteit. De besturingsspecialist dient een invoegtoepassing voor een OPC-server aan te bieden zodat hun controlesoftware op een pc onder WindowsTM kan draaien.

- De client-applicatie dient te worden geleverd door de host-GBS of door de apparatuur van een derde, die nodig is voor interactie met het lichtregelingssysteem. Het interactiegemak en de presentatie van data dient volledig afhankelijk te zijn van de client.

- Tot de opdrachten en vragen dienen de oproep van verlichtingsniveaus van een groep, de systeemstatus en, indien beschikbaar, de belastingsparameters te behoren.

- De client kan zich op dezelfde pc bevinden of via een afstandsaansluiting op de server-pc. Een afstandsaansluiting dient volledig onder controle van de gebruiker te vallen, maar doorgaans wordt ervan uitgegaan dat het een standaard ethernet-netwerkaansluiting is die dezelfde fysieke laag kan zijn als die van het lichtregelingssysteem.

- De besturingsspecialist moet een demonstratie OPC-client kunnen aanbieden die kan worden gebruikt om de OPC-koppeling te testen voordat deze uiteindelijk aan de client ter beschikking wordt gesteld. Deze dient uitsluitend voor testdoeleinden te zijn en dient niet te worden gebruikt als vervanging van een operationele client.

## Regeling via ethernet

- Het systeem dient een externe client in staat te stellen een TCP-aansluiting naar een router te openen. Ook het gebruik van UDP dient te worden toegestaan. Het databeheer dient plaats te vinden via het lichtregelingssysteem, en wel op een zodanige wijze dat alle gegevensuitwisseling plaatsvindt via de betreffende router, ongeacht de manier waarop deze fysiek op het systeem is aangesloten. De besturingsspecialist dient algemene protocol- en targetpoortnummers voor inkomende berichten aan te leveren.

- Tot de systeemquery’s dienen het apparaattype en de apparaatparameters te behoren, alsmede datum en tijd.

- Tot de regeling dienen de oproep en modificatie van geprogrammeerde instellingen voor groepsverlichtingsniveaus te behoren, en daarnaast dient het mogelijk te zijn groepsverlichtingsniveaus en de datum- en tijdsinstelling op te slaan.

- Het systeem dient in staat te zijn door de gebruikers gedefinieerde ethernetberichten aan te maken. Invoer dient optioneel in ASCII plaats te vinden, hexadecimaal of decimaal met een bepaald doel-IP, een bepaald poortnummer en met gebruik van ofwel TCP ofwel UDP. De manier waarop het bericht getriggerd wordt, dient programmeerbaar te zijn vanuit elke regelbron van het systeem.

## Potentiaal vrije aansluitingen

- Op een interface dient een aansluitpunt te zijn voor een of meer spanningsvrije contactaansluitingen. De spanningsbron vanuit de interface dient te worden geïsoleerd en voorzien te zijn van een extra laag spanningspotentieel. De lusstroom dient minder dan 1 mA te bedragen.

- De interface dient over één enkel DALI-adres te beschikken, zodat meerdere schakelinvoersignalen als subapparaat onder dat ene adres vallen Voor adresefficiency wordt er daarom de voorkeur aan gegeven dat elke interface meerdere invoeren kan afhandelen.

- Het gebruik van normale kabels is tot een maximum lengte van 50 meter toegestaan.

- Het uitvoeren van besturingsacties is toegestaan bij het sluiten van een randcontact, het openen van een contact, of als de status van de schakelaar, open of dicht, dat noodzakelijk maakt. Tot de beschikbare acties dienen ook de acties van de toetspanelen met handbediende drukknoppen te behoren.

- Behalve de door DALI opgelegde beperkingen dienen er geen beperkingen te gelden ten aanzien van het aantal schakelinterfaces dat op een DALI-netwerk kan worden aangesloten.

## Analoge ingang

- Een interface dient te voorzien in een geïsoleerd aansluitpunt voor een of meer gelijkstroombronnen met extra lage spanning. Het ingangsspanningsbereik dient geschikt te zijn voor 0 tot 10 V en dient lineair schaalbaar te zijn als 0 tot 100% van de invoer. De ingangsimpedantie dient niet minder dan 7k5 ohm te bedragen.

- De interface dient over één enkel DALI-adres te beschikken, zodat meerdere schakelinvoersignalen als subapparaat onder dat ene adres vallen Voor adresefficiency wordt er daarom de voorkeur aan gegeven dat elke interface meerdere invoeren kan afhandelen.

- Het gebruik van normale kabels is tot een maximum lengte van 50 meter toegestaan.

- Het uitvoeren van besturingsacties is toegestaan bij het oplopen van de spanning, het zakken van de spanning of als het spanningsniveau dat noodzakelijk maakt. Tot de beschikbare acties dienen ook de acties van de toetspanelen met handbediende drukknoppen te behoren.

- Behalve de door DALI opgelegde beperkingen dienen er geen beperkingen te gelden ten aanzien van het aantal analoge interfaces dat op een DALI-netwerk kan worden aangesloten.

## Stroom uitval

- De acties die worden uitgevoerd bij het in werking stellen, dienen programmeerbaar te zijn en dienen de status van conditionele responsen, koppelingen en geplande gebeurtenissen te bevatten.

- Bij herstel vanuit een stroomuitval dienen de acties door tegaan alsof er geen onderbreking heeft plaatsgevonden, dat wil zeggen dat de instellingen zodanig worden hersteld dat ze gelijk zijn aan de instellingen direct voordat de onderbreking plaatsvond, inclusief de juiste status van de geplande gebeurtenissen, of de acties beginnen op een programmeerbaar vastgestelde manier.

## Foutherstel

- Het systeem dient foutherstellend te zijn, waarbij een defect apparaat of een defecte kabel de overige systeemelementen niet aantast. Een defect aan het DALI-subnet dient op generlei wijze de werking van de overige subnetten te beletten, ook al kunnen deze niet langer met elkaar communiceren. Een integriteitsverlies van de ethernet-backbone dient de autonome werking van de overige segmenten niet te beletten.

- In het geval van een defect apparaat dient het systeem ervoor te zorgen dat een vervangend onderdeel automatisch wordt geconfigureerd en geprogrammeerd, zodat de reparatie beperkt kan blijven tot vervanging van het defecte apparaat. Met betrekking tot routineonderhoud dient het niet verplicht te zijn voorgeconfigureerde/voorgeprogrammeerde apparaten achter de hand te houden of specialistische gebruikerskennis van het bedieningsstation beschikbaar te hebben.

## Producten

## Softwareplatform

- De speciale software voor de regelingen dient onder Microsoft Windows XPTM en Microsoft VistaTM te kunnen draaien.

- Het pakket dient een aantal vaste bedieningsmodi te bevatten met o.a.:

- monitoring van het systeem en haar componenten

- live interactie met systeemelementen

- live programmabewerking

- offline programmabewerking

Met behulp van programmeerbare wachtwoordtoegang dienen operatorbeveiligingsniveaus onbedoelde systeemwijzigingen te kunnen beletten.

- Er dient in de praktijk geen beperking te zijn voor wat betreft het aantal bedieningsstations waarop de software draait en die tegelijkertijd toegang hebben tot het systeem.

Helvar Designer software Pakket

## Router 910

- De router dient in de vorm van een modulaire kunststofbehuizing voor railmontage volgens EN 50022 M36 DIN te zijn uitgevoerd, met niet meer dan negen unitbreedtes.

- De router dient onafhankelijk te zijn, alleen een beschermde netvoeding voor de werking nodig te hebben, en elke wisselstroom in de bereiken 90-250 V en 45-65 Hz zonder aanpassing te accepteren. De eis dat een extra externe voeding nodig is, is niet acceptabel.

- DALI-poorten:
Er dient te worden voorzien in twee dubbel geïsoleerde DALI-poorten, elk met een integrale 250 mA DALI-voeding.

De twee poorten dienen onafhankelijk van elkaar te zijn en per poort dient afzonderlijke regeling van maximaal 64 DALI-apparaten mogelijk te zijn.

- Netwerkaansluiting:
Ethernet-netwerkaansluiting dient te geschieden met behulp van een RJ45-connector voor 10/100 Mbit bediening via Cat5e-bekabeling. Deze Medium Dependent Interface-poort dient te voorzien in automatische overbrugging (auto MDI/MDI-X) om het gebruik van gewone kabelaansluitmethoden mogelijk te maken en daardoor de noodzaak van selectieve overbruggingsbekabeling te vermijden.

- Geheugen:
De data voor alle aangesloten DALI-apparaten en alle gekoppelde systeemdata dienen te worden opgeslagen in een niet-vluchtig geheugen en te worden bewaard gedurende minimaal 10 jaar in geval van stroomuitval.

Helvar router type 910 of 920

## Daglicht en aanwezigheidsensor met IR 312

- Een geïntegreerde unit voor plafondmontage dient te zorgen voor luminantiemeting, bezettingswaarneming en ontvangst van signalen van de IR-afstandsbediening. De drie sensorelementen dienen van elkaar gescheiden te zijn om er zeker van te zijn dat er geen interactie plaatsvindt en om de vastgelegde prestaties te kunnen leveren. De unit dient een plat profiel te hebben en geschikt te zijn voor verzonken montage in een standaardplafondtegel. De opening in het plafond dient een nominale diameter te hebben van 55 mm.

- Voor de DALI-aansluiting dient gebruik te worden gemaakt van tweedelige schroefaansluitingen om de sensormodule los te kunnen koppelen zonder de integriteit van de DALI-bedrading aan te tasten. De connector dient een 6-weguitvoering te zijn met interne koppeling in drie paren om het mogelijk te maken de bedrading van het DALI-paar en van het optionele scherm door te lussen zonder dat de bedrading een aansluitklem hoeft te delen.

- De sensor dient te worden gevoed vanuit de DALI-verbinding, waarbij de stroom niet meer dan 15 mA mag bedragen. Behalve de beperkingen die de DALI-voeding oplegt, en de beperkingen die worden opgelegd door de DALI-adressering, dienen er geen beperkingen te gelden ten aanzien van het aantal sensoren dat door het systeem wordt ondersteund.

- Daglichtwaarneming:
De sensor dient te zijn geoptimaliseerd voor plafondmontage op een hoogte van drie meter, ten behoeve van gebruik boven werkoppervlakken die zich op nominaal 0,8 meter boven het vloeroppervlak bevinden. De waarnemingszone dient kegelvormig te zijn en een nominale diameter van vijf meter te hebben ter hoogte van het werkoppervlak/bureaublad. Een optionele lichtkap, die samen met de geïntegreerde sensor dient te worden geleverd, dient de sensor te beschermen tegen invallend licht van de zijkanten en het waarnemingsgebied terug te brengen tot een nominale diameter van twee meter op werkoppervlakhoogte. De sensor dient gecorrigeerd te worden voor respons van het menselijk oog en gebruik te maken van fotodiodetechnologie. Bij een gebruikelijk lichtgrijs bureaublad zal het werkbereik nominaal 10 tot 10.000 Cd/m2 vanaf het werkoppervlak bedragen.

- Aanwezigheidsdetectie:
De sensor dient gebruik te maken van PIR-technologie met een detectiepatroon dat geoptimaliseerd is voor plafondmontage op een hoogte van drie meter en dat een kegel met een diameter van 4,5 meter op vloerniveau bestrijkt. De detectiegevoeligheid dient automatisch te worden aangepast om het risico van foutieve triggering te voorkomen als de ruimte niet bezet is, en om de gevoeligheid te verhogen bij geringe bewegingen als de ruimte bezet is. De sensoren dienen geschikt te zijn voor onafhankelijke werking in het geval van controle van kleine ruimtes of voor gezamenlijke werking in het geval van controle van grote ruimtes.

- IR-ontvanger:
De sensor dient dezelfde prestaties te bieden als de IR-sensor op een handbedieningspaneel. Hij dient te beschikken over zeven onafhankelijk programmeerbare functies, waaronder:

oproep van vaste verlichtingsniveaus

oproep van een ‘constant lichtniveau’ (d.w.z. een niveau gebaseerd op gebruik van een fotosensor)

‘niveau omhoog’

‘niveau omlaag’

oproep van belastingsmaximum

oproep van belastingsminimum

‘uit’

Helvar type 312

## Aanwezigheids sensor 313

De sensor dient gebruik te maken van microwave-technologie met een detectiepatroon dat geoptimaliseerd is voor plafondmontage.

Detectie bereik van een circel 12-16 meter of op vloerniveau of een detectie van 22-30 meter x 6 meter (gang type).

De sensoren dienen geschikt te zijn voor onafhankelijke werking in het geval van controle van kleine ruimtes of voor gezamenlijke werking in het geval van controle van grote ruimtes.

De maximale stroom die een afzonderlijke regelaar mag verbruiken, dient niet meer te bedragen dan 30 mA.

Helvar type 313

## Bedieningspanelen 1xx 2xx

- Regelaars dienen aangesloten te zijn op een van de DALI-netwerken van een router. De communicatie en de levering van bedrijfsvermogen dienen via het DALI-netwerk te gebeuren. De maximale stroom die een afzonderlijke regelaar mag verbruiken, dient niet meer te bedragen dan 10 mA.

- Regelaars dienen in een backbox overeenkomstig BS 5733:1995 van 47 mm diep te kunnen worden gemonteerd. De constructie dient modulair te zijn, en wel zo dat een bedieningspaneel uit een of meer modules bestaat. Modules dienen te kunnen worden ingeklikt in enkelvoudige of tweevoudige montageframes om aan de backbox te kunnen worden bevestigd. 

Een enkelvoudig frame dient geschikt te zijn voor één enkele bedieningsmodule en te passen in een enkelvoudige backbox. Een tweevoudig frame dient geschikt te zijn voor maximaal drie bedieningsmodules en te passen in een tweevoudige backbox. Elke combinatie van bedieningsmodules is toegestaan. Een bijpassende lege module dient te worden gebruikt als er minder dan drie modules in een tweevoudige backbox vereist zijn.

- Voor de DALI-aansluiting dient gebruik te worden gemaakt van tweedelige schroefaansluitingen om het scèneselectiepaneel los te kunnen koppelen zonder de integriteit van de DALI-bedrading aan te tasten. De connector dient uitgevoerd te zijn als 6-weg, met interne koppeling in drie paren om het mogelijk te maken de bedrading van het DALI-paar en van het optionele scherm door te lussen zonder dat de bedrading een aansluitklem hoeft te delen.

- Er dient een integrale lens voor de ontvangst van IR-signalen te zijn aangebracht, discreet en van een aanzienlijk kleinere omvang dan de handbedieningen. Deze hooggevoelige groothoeklens dient een kegel van nominaal 60 graden te bestrijken.

- De frontjes van de bedieningspanelen dienen te zijn vervaardigd van onder meer witte kunststof, gepolijst koper of geborsteld roestvrij staal, en daarbij dient gebruik te worden gemaakt van ‘verborgen bevestiging’ (geen zichtbare schroeven of andere bevestigingsmiddelen). Daarnaast dient de fabrikant op maat gemaakte paneeloplossingen aan te bieden om continuïteit van stijl en afwerking mogelijk te maken, indien standaardpaneeloplossingen ongeschikt zijn.

- Drukknopmodules:
De knoppen dienen mechanisch te bewegen; daarbij moet de werking voelbaar zijn. De stijl van de knoppen, de grootte en de afstand ertussen dienen een gemakkelijke bediening mogelijk te maken zonder dat men het risico loopt meerdere knoppen tegelijk in te drukken. De knoppen dienen te zijn gerangschikt in kolommen van niet meer dan 4 knoppen, en niet meer dan twee kolommen op één module. De knoppen dienen te beschikken over een integrale ‘tell-back’ led-indicatie. 
Tot de modulevarianten dienen te behoren:

Tweeknops, voorgeconfigureerd als ‘aan’ en ‘uit’. Helvar type 131

Tweeknops, voorgeconfigureerd als ‘niveau omhoog’ en ‘niveau omlaag’

Helvar type 132

Vijfknops, voorgeconfigureerd als vier niveaus en ‘uit’ Helvar type 134

Zevenknops, voorgeconfigureerd als vier niveaus, ‘uit’, ‘omhoog’ en ‘omlaag’

Helvar type 135

Achtknops, voorgeconfigureerd als zeven niveaus en ‘uit’. Helvar type 136

- Draaiknopmodule:

De regelaar dient een grote diameter te hebben en een plat profiel zodat hij gemakkelijk te gebruiken is. De draaibeweging dient goed voelbaar te zijn.

De integrale drukschakelaar dient concentrisch ten opzichte van de draaiknop te liggen. De mechanische beweging dient voldoende groot te zijn om goed voelbaar te zijn. Helvar type 100

- Schuifmodule:

Enkele of dubbele schuifregelaars dienen in één enkele module te zijn aangebracht. Schuifregelaars dienen verticaal ten opzichte van de module te zijn aangebracht en een nominale schuifafstand van 30 mm te hebben. De led die aangeeft dat een schuifregelaar actief is, dient geïntegreerd te zijn in de regelaar. De regelknop dient rond te zijn en moet qua afmeting gelijk zijn aan een drukknopregelaar. Helvar type 111

## Touchscreen 3,5”

- De Touchscreen dient aangesloten te zijn op een van de DALI-netwerken van een router. De communicatie dient via het DALI-netwerk te gebeuren.

- Touch sensetive 65000 kleuren LCD te gebruiken voor bediening en programmering van het Helvar DALI systeem.

- De touchscreen heeft een ingebouwde klokfunctie met automatische scene cyclus en infrarood ontvanger

Helvar type 924

## Touchscreen 8”

- De touchscreen dient aangesloten te zijn op het ethernet van de router. Middels designer software worden de Dali functionaliteiten gestuurd. Software staat op een flashkaart en dient als back-up van de touchscreen software.

- Paneel dient IP 64 en geschikt voor inbouw te zijn. Een Intel Atom systeem zonder mechanische ventilator.

- Scherm 8 inch LED TFT-LCD resolutie 800x600, kijkhoek 140˚

Helvart type TSF-F08A

## Touchscreen 19”

- De 19” touchscreen dient aangesloten te zijn op het ethernet van de router. Middels designer software worden de Dali functionaliteiten gestuurd. Software staat op een flashkaart en dient als back-up van de touchscreen software.

- Paneel dient IP 64 en geschikt voor inbouw te zijn. Een Intel Atom systeem zonder mechanische ventilator.

- Scherm 8 inch LED TFT-LCD resolutie 800x600, kijkhoek 140˚

Helvart type TSF-19INCHTS

## Input unit 942

- De invoerinterface-unit dient in de vorm van een modulaire kunststofbehuizing voor railmontage volgens EN 50022 M36 DIN te zijn uitgevoerd, met niet meer dan vier unitbreedtes. De unit dient te voorzien in acht invoermogelijkheden, waarvan er vier optioneel te configureren zijn als analoge invoer voor gelijkspanning.

- De unit zal worden gevoed vanuit het DALI-netwerk en niet meer dan 10 mA nodig hebben om te kunnen werken.

- Voor de DALI-aansluiting dient gebruik te worden gemaakt van tweedelige schroefaansluitingen om de invoerunit los te kunnen koppelen zonder de integriteit van de DALI-bedrading aan te tasten. De connector dient een 6-weguitvoering te zijn met interne koppeling in drie paren om het mogelijk te maken de bedrading van het DALI-paar en van het optionele scherm door te lussen zonder dat de bedrading een aansluitklem hoeft te delen.

- Alle invoerverbindingen dienen gebruik te maken van schroefklemmen die geschikt zijn voor de aansluiting van een flexibele kabel van maximaal 2,5 mm2. Kabellengtes tot maximaal 50 m zijn toegestaan.

- Alle invoerleidingen vanaf de DALI-voeding dienen dubbel geïsoleerd te zijn.

- Indien de ingangen geconfigureerd zijn voor gebruik als schakelaars, dienen deze geschikt te zijn voor gebruik met spanningsvrije contactafsluitingen, en als zodanig dient elke ingang 0,5 mA lusstroom te leveren.

- Als ze geconfigureerd zijn voor analoog gebruik, dienen de ingangen geschikt te zijn voor aansluiting op apparaten zoals lichtsensoren die een DC-uitgangsspanning leveren. Het werkbereik dient zich uit te strekken van 0 tot 10 V gelijkspanning met een inputimpedantie van 7,5 kilo-ohm. Aansluiting van maximaal ±15 volt moet toegestaan zijn zonder dat er schade optreedt.

Helvar type 942

## Mini input unit 444

- Een mini-invoerunit moet zorgen voor een gemakkelijke lokale interface voor mechanische schakelaars die worden gebruikt in schakelpanelen aan de wand, en voor componenten zoals schakelaars voor aanwezigheidsdetectie.

- Een unit met gealigneerde kabels dient te voorzien in vier schakelingangen in compacte vorm voor installatie op plaatsen zoals een elektrische backbox. De nominale afmetingen dienen 20 x 30 mm bij een dikte van 10 mm te bedragen, exclusief de verbindingskabel.

- De unit dient te worden gevoed vanuit het DALI-netwerk en mag niet meer dan 8 mA vragen.

- De invoerleidingen vanaf het DALI-netwerk behoeven niet te worden geïsoleerd. De ingangen dienen geschikt te zijn voor spanningsvrije contactafsluitingen, en 0,5 mA lusstroom te leveren.

## IR-afstandbediening 303

- De afstandsbediening dient applicatieafhankelijk te zijn, zonder onnodige knoppen en functies, en bij voorkeur beperkt tot in totaal zeven functies.

- De unit dient door batterijen te worden gevoed, licht van gewicht te zijn en makkelijk in de hand te liggen. De batterij dient van een gangbaar, algemeen verkrijgbaar type te zijn en moet gemakkelijk te vervangen zijn.

- Tot de functies dienen ‘uit’, ‘omhoog’, ‘omlaag’ en vier verlichtingsinstellingen te behoren. De verschillende functies dienen duidelijk te zijn aangegeven.

- Elke afstandsbediening dient over de mogelijkheid te beschikken het ontvangstblok van het bijbehorende paneel te selecteren, zodat specifieke afstandsbedieningsonderdelen niet nodig zijn. De selectie van het ontvangstblok dient te geschieden door middel van een interne schakelaar om onbedoelde bediening te vermijden.

Helvar type 303 of 304

## Fluoricentie armaturen

- Alle fluorescentiearmaturen dienen te zijn uitgerust met VSA’s die voldoen aan de DALI-specificatie voor wat betreft bediening op afstand.

- Teneinde compatibiliteitsproblemen te voorkomen en voor zover praktisch haalbaar, dienen het bedieningssysteem en de VSA’s van de armaturen geproduceerd te worden door dezelfde fabrikant. Zo niet, dan dient de aannemer er in samenspraak met de desbetreffende fabrikanten voor te zorgen dat het regelsysteem en de armaturen compatibel zijn.

- Voor het geval een armatuur gespecificeerd is waarvoor geen DALI-regelapparatuur bestaat, dient in de plaats daarvan apparatuur te worden gebruikt die voldoet aan EN 60929 1-10V voor analoge besturingen. In overeenstemming met de specificatie van de verlichtingsontwerper dient deze vervolgens ofwel circuitbediend te worden ofwel afzonderlijk te worden bediend door het gebruik van geschikte DALI-compatibele belastingcontrollers uit het productassortiment van de besturingsspecialist.

Helvar type EL-iDim

## LED armaturen

- Led verlichting dient te zijn uitgerust met LED drivers die voldoen aan de DALI-specificatie voor wat betreft bediening op afstand.

- Teneinde compatibiliteitsproblemen te voorkomen en voor zover praktisch haalbaar, dienen het bedieningssysteem en de Led drivers van de armaturen geproduceerd te worden door dezelfde fabrikant. Zo niet, dan dient de aannemer er in samenspraak met de desbetreffende fabrikanten voor te zorgen dat het regelsysteem en de armaturen compatibel zijn.

- Voor het geval een armatuur gespecificeerd is waarvoor geen DALI-regelapparatuur bestaat, dient in de plaats daarvan apparatuur te worden gebruikt die voldoet aan EN 60929 1-10V voor analoge besturingen. In overeenstemming met de specificatie van de verlichtingsontwerper dient deze vervolgens ofwel circuitbediend te worden ofwel afzonderlijk te worden bediend door het gebruik van geschikte DALI-compatibele belastingcontrollers uit het productassortiment van de besturingsspecialist.

Helvar type LC-E-DA

## Agemene verlichting

- Toepassingsgerichte belastinginterfaces dienen onafhankelijke modules met netvoeding te zijn, die voor de werking slechts een beschermde netvoeding nodig hebben en zonder aanpassing geschikt zijn voor elke wisselstroom in de bereiken 90-250 V en 45-65 Hz.

- Interfaces dienen in de vorm van een modulaire kunststofbehuizing voor railmontage overeenkomstig EN 50022 M36 DIN te zijn uitgevoerd.

- De voedingsaansluitingen dienen gebruik te maken van schroefklemmen die het mogelijk maken flexibele kabels van maximaal 2,5 mm2 aan te sluiten.

- Voor de DALI-aansluiting dient gebruik te worden gemaakt van tweedelige schroefaansluitingen om de interfacemodule los te kunnen koppelen zonder de integriteit van de DALI-bedrading aan te tasten. De connector dient een 6-weguitvoering te zijn met interne koppeling in drie paren om het mogelijk te maken de bedrading van het DALI-paar en van het optionele scherm door te lussen zonder dat de bedrading een aansluitklem hoeft te delen.

- De DALI-belasting dient niet meer te bedragen dan 2 mA.

- Via het elektriciteitsnet te dimmen belastingen:
DALI-gestuurde, fase-aansnijdende dimmers dienen te worden gebruikt voor het dimmen van:

- gloeilampen voor netspanning

- laagspanningshalogeenlampen met gewone, voor dimmers goedgekeurde transformators

- laagspanningshalogeenlampen met elektronische, voor dimmers goedgekeurde transformators

- koudkathodelampen met gewone of elektronische, voor dimmers goedgekeurde transformators.

Hier betekent ‘voor dimmers goedgekeurde’ dat de transformatorfabrikant fase-aansnijdende dimmers heeft goedgekeurd voor gebruik met de desbetreffende transformator. De dimmer dient te voorzien in een schakelkeuze tussen leading edge control en trailing edge control, om zo compatibel te zijn met verschillende belastingtypes.

De stroom dient per kanaal 1 kVA te bedragen voor een 230 V rms-voeding.

De output dient te worden gereguleerd ter compensatie van voedingsspannings- en frequentieschommelingen.

Helvar type 452, 454, 458, 474

- Regelbare ballasten:
Een DALI-gestuurde uitvoerinterface dient regeling van ballasten of van andere apparaten mogelijk te maken met behulp van analoge besturing overeenkomstig EN 60929 1-10V.

De 1-10V-aandrijving dient aansluiting mogelijk te maken van maximaal 50 apparaten die voldoen aan EN 60929 1.

Voedingsschakeling als vereist door EN 60929 1-10V dient eveneens tot de mogelijkheden te behoren. De schakeling dient een hoge inschakelcapaciteit te hebben, die geschikt is voor belastingen met fluorescentieverlichting en in staat is een inschakelstroom van 800 A te verwerken en een bedrijfsstroom aan te houden van minimaal 10 A bij 250 V. (NB: indien dit niet voldoende is voor een beoogde gecontroleerde belasting van maximaal 50 apparaten, dient er een extra ballastregelaar te worden gebruikt, of dient er gezorgd te worden voor een hulpschakeling die wordt bestuurd door de uitvoerunit.)

Helvar type 472

- Geschakelde belastingen:
Een DALI-gestuurde uitvoerinterface dient te zorgen voor circuitschakeling van meerdere onafhankelijke niet-dimbare belastingen. Er kunnen verschillende units worden aangeboden, bijvoorbeeld voor 4 circuits en voor 8 circuits, indien schaalvoordeel profijtelijk is.

De schakeling dient gebruik te maken van enkelpolige, normaal open vermogensrelais, met een hoge inschakelcapaciteit en geschikt voor fluorescentielampen en soortgelijke belastingen. De relais dienen in staat te zijn een inschakelstroom van 800 A te schakelen en een bedrijfsstroom van 10 A – 16 A bij 250 V aan te houden.

De contactverbindingen voor de stroomrelais dienen te worden geconfigureerd als spanningsvrije, dubbel geïsoleerde circuits teneinde vrijheid ten aanzien van de voedings- en belastingverbindingen, inclusief meerfasige werking mogelijk te maken. Daarnaast dient elk circuit te beschikken over dubbele isolatie voor de DALI-invoer en voor de eigen netvoeding van de relaisunit.

Helvar type 492,  494, 498

## Zonwering/gordijn sturing 490

- Een DALI-gestuurde interface dient de regeling van twee motorgestuurde zonwering, jaloezieën, gordijnen, luiken of soortgelijke belastingen mogelijk te maken.

- Elk kanaal dient te bestaan uit twee aparte enkelpolige, normaal open vermogensrelais van 10 A, die functioneel gekoppeld zijn voor de bediening van jaloezieën. Elk kanaal dient te beschikken over programmeerbare opties voor openen/sluiten of aan-uit/omhoog-omlaag. De looptijd (tijd dat de relais gesloten zijn) dient programmeerbaar te zijn in stappen van één seconde tot minimaal vier minuten.

- Om rekening te kunnen houden met verschillen in jaloezieontwerpen dienen de stroomrelais te worden geconfigureerd als spanningsvrije, dubbel geïsoleerde circuits om vrijheid van voeding en belastingaansluitingen mogelijk te maken, inclusief meerfasenaansturing en gelijkstroombesturing op extra lage spanning.

Helvar Type 490

## Rs232 AV-interface 503

- De RS232-interface-unit dient in de vorm van een modulaire kunststofbehuizing voor railmontage volgens EN 50022 M36 te zijn uitgevoerd, met niet meer dan twee unitbreedtes. Ze dient te voorzien in zowel zend- als ontvangstpoorten. Beide poorten dienen volledig te voldoen aan de RS232-specificaties ten aanzien van spanning en stroomaandrijving.

- De unit zal worden gevoed vanuit het DALI-netwerk en niet meer dan 15 mA nodig hebben om te kunnen werken.

- Voor de DALI-aansluiting dient gebruik te worden gemaakt van tweedelige schroefaansluitingen om de invoerunit los te kunnen koppelen zonder de integriteit van de DALI-bedrading aan te tasten. De connector dient een 6-weguitvoering te zijn met interne koppeling in drie paren om het mogelijk te maken de bedrading van het DALI-paar en van het optionele scherm door te lussen zonder dat de bedrading een aansluitklem hoeft te delen.

- De RS232-aansluitingen dienen gebruik te maken van schroefklemmen die het mogelijk maken flexibele kabels van maximaal 2,5 mm2 aan te sluiten.

- De RS232-poorten dienen t.o.v. het DALI-netwerk dubbel geïsoleerd te zijn.

Helvar type 503AV

# Glossarium

| Afwezigheidsdetectie | Wanneer verlichting ontstoken is via een gebruikersinterface of op andere wijze, worden ze automatisch gedoofd zodra een ruimte verlaten is. |
| --- | --- |
| Bouwkundige lichtregeling | Een regelingssysteem dat wordt gebruikt in combinatie met lichtbronnen om de bouwkundige kenmerken van een gebouw beter te doen uitkomen of een bijzondere ambiance in een ruimte te creëren |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange (Amerikaanse standaardcode voor informatie-uitwisseling). Een code voor informatie-uitwisseling tussen computers en apparaten die door verschillende fabrikanten zijn gemaakt |
| Atoom tijdklok | Een tijdklok die de opkomst en ondergang van de zon op een bepaalde locatie op het aardoppervlak berekent |
| AV | Audio Visual (audiovisueel) |
| Ballast/VSA | Een elektrisch apparaat (voorschakelapparaat) voor het opstarten en regelen van fluorescentie- en ontladingslampen |
| GBS | Gebouwen Beheer Systeem |
| Achtergrondbestanden van het gebouw (plattegronden) | Een tekening, geïmporteerd in de software van het bedieningssysteem, die het gewoonlijk mogelijk maakt een plattegrond van het plafond in de desbetreffende ruimte weer te geven. De plattegrond geeft een gedetailleerde blauwdruk en de belangrijkste functies van het gebouw weer, zoals kantoorruimtes, vergaderruimtes etc. |
| CAT 5e | Vier paar getwiste telefoondraden waarmee maximaal 100 miljoen bits (100 Mbps) aan data kan worden verzonden over een afstand van maximaal 100 meter. |
| Open en closedloopregeling | Een systeem waarin alle aanpassingen die nodig zijn om het systeem te onderhouden, automatisch plaatsvinden via een rechtstreeks feedbacksignaal vanuit de sensor |
| Corridor hold | Een bedieningsscenario dat het licht laat branden als andere verlichting uit is (gewoonlijk in gangen of verkeersruimtes). Staat ook bekend als Corridor Linking (gangkoppeling) of Group Dependency (groepsafhankelijkheid) |
| DALI | Digital Addressable Lighting Interface (digitaal adresseerbare verlichtingsinterface) |
| DALI-broadcast | Als er DALI-signalen worden verstuurd vanuit een apparaat zonder een adres. |
| Daglichtopvang | Een techniek waarmee natuurlijk daglicht dat een ruimte binnenvalt door ramen en lichtkoepels, wordt gebruikt om de vraag naar kunstlicht te verminderen. |
| Ethernet | Een lokaal communicatienetwerk waarmee verschillende computers en/of apparaten in staat zijn data via een communicatiekabel te versturen |
| Exitvertraging | Een vertraging tussen de keuze van een ‘uit’-opdracht en het moment dat de lichten uitgaan |
| Hexadecimaal | Een nummersysteem op basis van 16 cijfers. Een enkele 8-bits byte kan volledig worden beschreven als twee hexadecimale cijfers. |
| Pictogrammen | Een plaatje gebruikt in een grafische gebruikersinterface om een armatuur of ander apparaat te symboliseren. |
| Verlichtingsterkte | De dichtheid van de lichtstroom die op een oppervlak valt |
| Interface | Een verbindingspunt tussen twee systemen, of een gebruiker en een systeem |
| IP-adressering | De numerieke volgorde die dient als identificatie voor een internetserver of –apparaat |
| IR-ontvanger (infraroodontvanger) | Een apparaat dat infrarode signalen ontvangt, gewoonlijk vanuit een handbediende zender |
| LED (led) | Light Emitting Diode (lichtuitstralende diode) |
| Tell-back-led | Een zichtbare indicatie van de geselecteerde knop op een bedieningspaneel door het gebruik van een led |
| Lichtbelasting | Een lichtbron, lamp of aangesloten circuit van lichten |
| Groepering | Een aantal armaturen of circuits dat softwarematig wordt geconfigureerd om gezamenlijk hun werk te doen |
| Armatuur | Een verlichtingselement met een of meer lichtbronnen |
| Lichtnetsignalering | Een methode die gebruik maakt van een bedieningssignaal dat op een netvoedingsysteem wordt gesuperponeerd zonder dat aparte bedieningskabels nodig zijn |
| Modulaire bedrading | Een voorgefabriceerd kabelsysteem bestaande uit aaneengeplugde bedradingssecties en distributieknooppunten |
| Netwerkknooppunt | Een apparaat of toestel dat één enkel uniek adrespunt bezet op een systeemnetwerk |
| Draadloze netwerkrouters | Een apparaat voor aansluiting op een systeem met behulp van draadloze verbindingen |
| Bezettingssensoren | Een apparaat voor de detectie van de aanwezigheid van een of meer personen in een ruimte |
| OPC | Open Protocol Connectivity (open-protocolconnectiviteit). Een reeks connectiviteitsstandaards voor automatisering van de OPC Foundation |
| Open-lusregeling | Een bedieningssysteem waarbij de resulterende actie niet rechtstreeks wordt gemonitord door de bedieningssensor, bijv. een externe sensor die de interne verlichting regelt. |
| Bedieningsstation | Desktop or Laptop PC used to set-up, configure and monitor a lighting control system |
| PC | Personal Computer (zelfstandig werkende computer voor eigen gebruik) |
| Power-track | Meerpolig elektrisch stroomdistributiesysteem van het busbar-type |
| Aanwezigheidsdetectie | Wanneer een sensor wordt gebruikt om de verlichting in te schakelen als wordt waargenomen dat er iemand aanwezig is binnen de door de sensor bestreken ruimte, en weer uitgeschakeld wordt zodra de ruimte is verlaten |
| R.F. | Radio Frequency (Radiofrequentie) |
| RoSH | Europese richtlijn met betrekking tot de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen |
| Draaiknop | Een gebruikersinterface bestaande uit een draaiknop De knop wordt gedraaid om het lichtniveau te verhogen of te verlagen |
| Router | Een apparaat voor het op elkaar aansluiten van DALI-netwerken met behulp van een ethernet-netwerk. De router houdt tevens de informatie over de systeemconfiguratie vast voor de daarop aangesloten DALI-netwerken. |
| Seriële interface (RS232) | Een standaard voor seriële dataoverdracht tussen computers en randapparatuur |
| Scèneselectiepanelen | Gebruikersinterface met meerdere programmeerbare knoppen |
| Roosterprogramma | Een automatisch programma dat systeem-eventopdrachten genereert overeenkomstig de tijd van de dag |
| Sensoren | Apparaten voor het detecteren van aanwezigheid of lichtniveau etc. |
| Seriële com-poorten | Een communicatiepoort voor het doorgeven van informatie in een seriële datastream, bijv. RS232 |
| Schuifpanelen | Een gebruikersinterface bestaande uit een lineaire schuifbalk. De schuifbalk kan omhoog of omlaag worden geschoven om het lichtniveau te verhogen of te verlagen |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol / Internet Protocol (transmissiecontroleprotocol / internetprotocol) |
| UDP | User Datagram Protocol (Datagramprotocol voor gebruikers). Een protocol binnen de TCP/IP-protocolsuite dat wordt gebruikt in plaats van TCP. UDP staat bekend als een statusloos protocol, omdat het geen voorzieningen treft voor de bevestiging van ontvangen pakketten. |
| Spanningsvrij contact | Een contactpaar dat noch met een ander punt noch met de aarde verbonden is en derhalve in elk circuit kan worden gebruikt |
| WEEE | Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur |
| Windows™ XP | Een besturingssysteem uit de Microsoft Windows-familie van besturingssystemen |