Bestekteksten voor DALI lichtmanagement/beheer systeem

Toepassingsgebied: Utiliteit, Kantoren;  Scholen, Universiteiten; Gezondheidszorg, ziekenhuizen verzorgingstehuizen;  Sportcomplexen, sporthallen/centra; Bedrijfsgebouwen, magazijnen; Hotels;  Theaters; Conference centra

Versie 2.0

15 december 2018

Kees Cleton

k.cleton@helvar.nl

Inhoud

1	Algemeen	4

1.1	Inleiding	4

1.2	Overzicht van het systeem	5

1.3	Kwaliteitsgarantie	7

2	Functionele beschrijving	8

2.1	Software	8

2.2	Groepen	8

2.3	Router	9

2.4	Daglicht regeling	10

2.5	Aan/afwezigheisdetectie	11

2.6	Tijd schema roosterprogramma	12

2.7	Handbedieningspanelen	12

2.8	Conditionele respons	13

2.9	Gekoppelde oproep van uitvoerniveau-instellingen	14

2.10	Seriele bedieningsinterface – RS232	14

2.11	ASCII via Ethernet	14

2.12	Regeling via ethernet	16

2.13	Potentiaal vrije aansluitingen	16

2.14	Analoge ingang	16

2.15	Stroom uitval	17

2.16	Foutherstel	17

3	Producten	18

3.1	Softwareplatform	18

3.2	Router	18

3.3	Aan- en afwezigheiddetectie	19

3.4	Daglicht, aan- en afwezigheiddetectie	20

3.5	Highbay sensor voor aan/afwezigheid met brightout	21

3.6	Bedieningspanelen	22

3.7	Touchscreen 4,3”	23

3.8	Touchscreen 7”	24

3.9	Touchscreen 8,4”	24

3.10	Touchscreen 21”	24

3.11	Input unit	24

3.12	Mini input unit	25

3.13	LED armaturen	25

3.14	Zonwering/gordijn motorsturing	26

3.15	Rs232 AV-interface	27

Toelichting gebruikte termen	28

## Algemeen

## Inleiding

- De algemene doelstelling is te komen tot de meest energie-efficiënte verlichting, met de laagste kosten voor de eigenaar, zonder dat dit ten koste gaat van het gebruikscomfort.

- De verlichtingsregeling dient te zorgen voor effectief energiebeheer en voor de melding van de verlichtingsstatus binnen de hele installatie. Ze dient zorg te dragen voor gemakkelijke en intuïtieve handbediening, ondersteund door adequate automatische werking, teneinde het energieverbruik zo veel mogelijk te beperken en het gebruikscomfort te verhogen.

- Het lichtmanagementsysteem dient modulair en schaalbaar te zijn. Het dient gebruik te maken van digitale netwerktechnologie, die gebaseerd is op het standaard open DALI-protocol voor local field-netwerken en Ethernet TCP/IP voor de backbone-infrastructuur. De communicatie over de ethernetbackbone dient in ASCII code te zijn, de stuurcommandos dienen vrij beschikbaar te zijn waarmee elke externe partijen sturing via de ethernet backbone kan voorzien.

- Om eenvoud en betrouwbaarheid te kunnen garanderen, dienen de routers zowel de DALI- als de ethernetverbindingen rechtstreeks aan te kunnen sturen. Systemen die gebruik maken van aanvullende converters, gatways of van soortgelijke hulpapparatuur zijn niet acceptabel.

- Het systeem dient in staat te zijn opdrachten van bedienpanelen, sensoren en touchscreens of andere apparatuur met een dusdanig hoge snelheid te verwerken dat de gebruiker van het systeem het resultaat van zijn actie waarneemt als een directe respons op de bediening van een schakelaar of het in werking treden van een sensor.

- Met de installatie kan een gebouwbreed lichtmanagement systeem worden gerealiseerd. De functionaliteit van en de controle over het systeem dient te kunnen worden gewijzigd door met een windows PC of laptop. De pc dient echter geen actief bedieningsonderdeel binnen het systeem te vormen. De DALI routers dienen hun programmering lokaalvast te houden. Dus valt de PC uit dan blijven de lokale DALI-routers volledig autonoom functioneren.

## Overzicht van het systeem

- Het systeem dient te worden samengesteld uit lokale DALI-netwerken waarop alle armaturen, sensoren, scèneselectiepanelen en schakelaars doorelkaar op 1 lijn worden aangesloten.

- De toegepaste armaturen dienen te voldoen aan de DALI2 standaard IEC 62386. Tunable white verlichting dient uitgevoerd worden volgens de standaard DALI Type 8.

- De DALI-netwerken dienen gebruik te maken van een geschikte tweeaderige datakabel (die in omgevingen met elektrische ruis dient te worden afgeschermd). De installateur dient ervoor te zorgen dat alle netwerkkabels die worden gebruikt binnen de modulaire bedrading, geschikt zijn voor gebruik met DALI.

- Alle Dali-netwerken en -apparaten dienen gebruik te maken van volledige DALI-adressering, -rapportage en -feedback. Niet-geadresseerde DALI-broadcast-berichten zullen niet worden beschouwd als berichten die aan de vereisten van deze specificatie voldoen en derhalve niet worden geaccepteerd.

- De lokale DALI-netwerken dienen op routers te worden aangesloten. De routers zelf dienen onderling verbonden te worden en te communiceren met behulp van TCP/IP via een backbone-ethernet-netwerk. Het lichtregelingssysteem dient te kunnen worden geïnstalleerd als een systeem dat geheel los staat van andere voorzieningen in het gebouw en zelfstandig kan functioneren. De IP-adressering van de apparatuur dient het systeem echter voldoende bereik en flexibiliteit te geven om zo nodig gebruik te maken van het datanetwerk van de eigenaar.

- Het systeem dient op een zodanige manier te zijn ontworpen dat elke verdieping standaard voorzien is van een of meer lokale DALI-netwerken. Deze lokale netwerken dienen vervolgens met elkaar verbonden te worden via de routerapparatuur, zodat er berichten kunnen worden verstuurd tussen de verschillende ruimtes in het gebouw, en er tevens communicatie plaats kan vinden naar en van het bedieningsstation of GBS via TCP/IP.

- Om toekomstige uitbreiding of modificatie van het systeem mogelijk te maken, dienen lokale DALI-netwerken zo te worden ontworpen dat er minimaal 20% reservecapaciteit overblijft voor zowel de maximale belasting van de DALI-stroomvoorziening als het aantal aangesloten DALI-nodes.

- Bediening dient plaats te vinden via de logische apparaatgroepering. Belastinginterfaces die tegelijk moeten worden bediend, dienen samen als een ‘groep’ in de DALI software te worden aangeduid. Het aantal belastinginterfaces dat in een groep mag worden opgenomen, dient onbeperkt te zijn.

- Een ‘groep’ dient te worden bediend met behulp van een stuurapparaat. De punten die bediend moeten worden, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
aanwezigheidsdetectie, daglichtdetectie, tijdklok acties, geplande gebeurtenissen (met astronomische correctie ten aanzien van de plaatselijke geografische coördinaten), handbedieningspanelen, seriële interface (RS232), TCP- en UDP-bedieningsopdrachten via ethernet, OPC

- In de praktijk mag er geen beperking worden opgelegd ten aanzien van het aantal belastinginterfaces of stuurapparatuur.

- Toegangsprogrammering, statusmonitoring, systeem- en foutrapportage dienen te geschieden met behulp van softwareapplicaties die draaien op een pc met het besturingssysteem Windows10 of een recentere versie. Aansluiting op het systeem dient te gebeuren via ethernet. Aansluiting op meerdere pc's dient mogelijk te zijn om bijvoorbeeld monitoring op meerdere punten mogelijk te maken. Het systeem dient voor normale bediening niet afhankelijk te zijn van een pc.

- Het moet mogelijk zijn een programmering van het systeem in een computerbestand op te slaan. Omgekeerd dient een opgeslagen bestand weer omgezet te kunnen worden naar een systeem. (back-up) Er mag geen beperking zijn door abonnements vormen of aan te kopen software om het systeem te beheren.Na opleveirng dien de software overgedragen te worden aan de eigenaar van het systeem  of gebouw.

- De functies van alle belastinginterfaces en regelapparatuur dienen identificeerbaar te zijn. De namen dienen een vrij formaat te hebben om betekenisvolle beschrijvingen mogelijk te maken. Bij het programmeren dienen de namen te worden ingevoerd; ze worden allemaal door het systeem opgeslagen.

## Kwaliteitsgarantie

- Bewezen competentie

De fabrikant van de regelaars dient over ten minste tien jaar bewezen ervaring te beschikken ten aanzien van het ontwerpen, fabriceren en wereldwijd ondersteunen van professionele lichtregelingsapparatuur.

- Processen

De fabrikant dient over een erkend kwaliteitssysteem te beschikken voor de ontwerp-, constructie- en fabricageprocessen en ISO9001:2000-gecertificeerd te zijn.

- Certificering

Alle apparatuur dient voorzien te zijn van een CE-markering en volledig te voldoen aan Richtlijn 2002/95/EG betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

De veiligheid van de apparatuur dient conform EN 60950-1:2006 te zijn. Andere veiligheidsnormen worden slechts dan geaccepteerd wanneer de fabrikant kan aantonen dat deze gelijkwaardig zijn.

Alle apparatuur dient gecertificeerd te zijn voor bediening conform Vervuilingsgraad 2. Het operationele temperatuurbereik dient 0 tot 40 °C te bedragen en de relatieve luchtvochtigheid, zonder condensatie, 90%.

De belastinginterface-units voor netvoeding dienen geclassificeerd te zijn conform installatiecategorie II (overspanningscategorie).

- Garantie

Bij normaal gebruik en bediening dient alle apparatuur minimaal twee jaar gegarandeerd vrij te zijn van de gevolgen van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie dient tevens te gelden voor programmering en inbedrijfstelling door de fabrikant.

## Functionele beschrijving

## Software

Het systeem dient voorzien te worden van een uitgebreid softwarepakket voor het bedieningsstation dat wordt gebruikt voor de eerste ingebruikneming en het in werking stellen van de geïnstalleerde apparaten.

Het dient mogelijk te zijn de actuele status van de verlichting te monitoren en handmatig de vooraf ingestelde niveaus te selecteren of de verlichting in elke ruimte van het gebouw te dimmen vanaf het bedieningstation.

Het systeem dient te zorgen voor volledige rapportage van informatie vanuit de DALI-LED drivers en -apparaten.

## Groepen

Een groep staat voor ‘samenwerkende’ DALI-apparaten, doorgaans bestaande uit een aantal belastinginterfaces en gebruikersinterfaces voor de bediening. Elke groep dient een uniek systeemnummer te hebben. Een groep is ‘globaal’, wat betekent dat alle DALI-apparaten ertoe kunnen behoren, ongeacht hun fysieke aansluitpunt. Alle regelacties en -interacties dienen plaats te vinden op basis van groepsassociaties. Het moet mogelijk zijn meer dan 15000 groepen per cluster te gebruiken.

## Router

- Een router dient volledig autonoom te werken. Routers dienen te worden aangesloten via een Ethernet netwerk en gebruik te maken van het TCP/IP-protocol. Elke router dient over een eigen IP-adres te beschikken dat volledig programmeerbaar dient te zijn. Uitwisseling van systeemdata, programmering, systeemondervraging en bediening op afstand dient te geschieden via een ethernet-netwerkaansluiting.

- Een router dient twee volledig gespecificeerde DALI-netwerken te ondersteunen, die elk onafhankelijke regeling van maximaal 64 DALI-apparaten bieden. Alle gebruikersinterfaces, zoals sensoren bedienpanleen dienen aangesloten te worden op de DALI-lijn. Op alle routers binnen het systeem moet elke combinatie van belastingen en gebruikersinterfaces mogelijk zijn.

- Per Led driver moet de router tot 128 scene kunnen sturen. Het systeem kan minimaal 12.800 adressen bevatten en 16.384 groepen bedienen. Er kunnen meerdere van deze clusters in 1 netwerk toegepats worden.

- Elk DALI-apparaat dient automatisch van een unieke identiteit te worden voorzien. Daarnaast dient elk apparaat een naam te kunnen krijgen om de gebruiker de identiteit en het gebruik ervan duidelijk te maken. Bij de naamgeving dient een onbeperkte combinatie of hoeveelheid van alfanumerieke karakters mogelijk te zijn.

- Elke groep dient te worden geïdentificeerd door een uniek nummer dat door de programmeur tijdens de configuratie van het systeem wordt gegeven. Er dienen geen beperkingen te gelden ten aanzien van de nummering om het bijvoorbeeld mogelijk te maken nummerblokken aan specifieke ruimtes toe te wijzen en zo programma-associatie te vergemakkelijken.

- Een router dient groepsdata op te slaan die vastgesteld en/of gewijzigd wordt als programmering dat nodig maakt. Een afzonderlijke groep of meerdere groepen dient/dienen een willekeurig aantal DALI-belastinginterfaceapparaten te kunnen bevatten. Een gebruikersinterface voor de bediening dient slechts tot één enkele groep te behoren. Er dient geen beperking te zijn voor wat betreft het aantal routers waaraan binnen dezelfde groep apparaten toegewezen zijn.

- De intelligentie in de router voorziet in een zelf herstelfucntie. Verdwijnt er een adres op de dali lijn door een defect (led driver, bedienpaneel of sensor) dan geeft de router automatisch het adresnummer en alle intellingen en benamininge terug aan het ter vervanging geplaatste toestel.

- De router heeft de voorziening om DALI noodverlichting te monitoren.

## Daglicht regeling

- Het systeem dient de benutting van aanwezig daglicht mogelijk te maken, teneinde energiebesparingen te verwezenlijken. Sensoren meten de lichtreflectie van het onderliggen de oppervlak om de lichtsterkte te compenseren.

- Controle van open ruimtes:
In open ruimtes, bijvoorbeeld ontspanningsruimtes of wandelgangen, kan gebruik worden gemaakt van open-loop regeling. Een of meer sensoren dienen de daglichttoetreding te meten die wordt gebruikt om de meest geschikte voorgedefinieerde kunstlichtniveaus voor een ruimte te bepalen. De daglichtniveaus waarbij wijzigingen ten aanzien van de kunstverlichting worden gemaakt, dienen programmeerbaar te zijn tot een resolutie van 1%. Het aantal wijzigingen dat voor dit doel kan worden gebruikt, ligt niet vast maar naar verwachting zullen er gewoonlijk vier worden gebruikt. De niveauveranderingen van de kunstverlichting dienen programmeerbaar te zijn om geleidelijke overgangen mogelijk te maken die uit esthetisch oogpunt plezierig zijn en niet afleiden.

- Controle van een bepaalde ruimte:
In kantoor- en werkruimtes dient gebruik te worden gemaakt van closed-loop regeling om ervoor te zorgen dat een bepaalde verlichtingssterkte wordt gehandhaafd. Eén enkele sensor dient de te controleren ruimte te monitoren en dient in realtime het niveau van de kunstverlichting van de groep dynamisch te compenseren voor de variaties in daglichtbijdrage en daarmee een constante verlichtingssterkte te handhaven. De aanpassingssnelheid dient programmeerbaar te zijn.

- Het systeem dient tevens te voorzien in aanpassing in aangrenzende ruimtes, waarbij ruimtes die niet rechtstreeks door een sensor worden gemonitord zo ingesteld kunnen worden dat ze ofwel de gecontroleerde ruimte rechtstreeks of als een procentuele verandering volgen. Dit is bedoeld om de controle van grote kantoren mogelijk te maken, waar de daglichtbijdrage het grootst is bij de ramen, maar waar de lichtniveaus die wat verder van de ramen verwijderd zijn, mogelijk een proportionele verandering vereisen.

## Aan/afwezigheisdetectie

- In de mogelijkheid tot energiebesparing dient te worden voorzien door het gebruik van intelligente en programmeerbare aanwezigheiscontrole. Voor elke gecontroleerde ruimte dient aanwezigheid, afwezigheid of een gecombineerde respons geselecteerd te kunnen worden. Meerdere sensoren in dezelfde groep dienen het mogelijk te maken grote ruimtes gezamenlijk te controleren.

- Aanwezigheidsdetectie:
Een of meer geschikte, op het systeem aangesloten bezettingssensoren dienen de verlichting van een gecontroleerde ruimte automatisch in te schakelen. Teneinde een eerste configuratie te vergemakkelijken dient het systeem te beschikken over automatisch toegewezen niveaus; er dienen echter geen beperkingen te zijn ten aanzien van de te selecteren niveaus die vervolgens kunnen worden geprogrammeerd. Dimbare belastingen dienen te beschikken over een standaard fade-tijd van twee seconden, maar dienen met een resolutie van één seconde programmeerbaar te zijn van ogenblikkelijk tot 24 uur.

- Afwezigheidsdetectie:
Een of meer geschikte, op het systeem aangesloten bewegingsmelders dienen de automatische reductie in verlichting van een gecontroleerde ruimte in werking te stellen als deze een tijd niet bezet is (geen mensen aanwezig).

Standaard dient de afwezigheidsrespons te gelden als de gecontroleerde ruimte kunstlicht gebruikt, maar het dient mogelijk te zijn de respons zo te programmeren dat deze alleen geldt bij specifieke lichtinstellingen. De afwezigheidstijd voorafgaand aan de respons dient volledig programmeerbaar te zijn met een resolutie van één seconde. Herbezetting binnen deze time-outperiode zal de respons resetten alsof de bezetting constant was geweest.

Omwille van het gebruiksgemak dient de respons in twee stappen te verlopen door een scène in te voegen alvorens over wordt gegaan tot het uitvoeren van de instellingen van de niet-bezette scène. De tijd dat de tussenfase wordt aangehouden, dient programmeerbaar te zijn van 90 seconden tot 24 uur met een resolutie van één seconde. De transitietijd tot aan de instellingen voor de tussenscène en de niet-bezette scène dient onafhankelijk programmeerbaar te zijn tot 24 uur met een resolutie van één seconde. De standaardtijden voor beide dient twee seconden te bedragen. De instellingen voor de tussenscène en niet-bezette scène dienen volledig programmeerbaar te zijn. Het standaardniveau voor beide dient 0% te bedragen.

- Toegang:
Het dient mogelijk te zijn extra ruimtes voorwaardelijk toe te wijzen aan een gecontroleerde ruimte zodat de verlichting van toegangsroutes, trappenhuizen en soortgelijke verlichting zo lang kan worden vastgehouden als nodig is terwijl de gecontroleerde ruimte in gebruik is.

- Exit vertraging:
Als er niet-bezette instellingen worden gekozen voor een ruimte die op aanwezigheid wordt gecontroleerd, anders dan door sensorinput, bijvoorbeeld bij gebruik van een handbedieningspaneel, dient te worden voorzien in een exitvertraging om het mogelijk te maken de ruimte te verlaten. Gedurende de exitvertraging worden de aanwezigheidssignalen genegeerd om te voorkomen dat ongewenste bezettingsinstellingen opnieuw worden geselecteerd. De tijd van de exitvertraging dient programmeerbaar te zijn van 90 seconden tot 24 uur met een resolutie van één seconde.

## Tijd schema roosterprogramma

- Het systeem dient te voorzien in een roosterprogramma waarbij verlichtingsscènes automatisch opgeroepen kunnen worden, al naar gelang de tijd, dag en datum. Het roosterprogramma dient tevens een atoom klok te bevatten die lokale breedte- en lengtegegevens kan accepteren en aan de hand daarvan de tijden van de ochtend- en avondschemering kan berekenen. Elke router dient alle data van het roosterprogramma te bezitten.

- Synchronisatie met een masterklok-kalendersysteem dient optioneel te zijn, waarbij gekozen kan worden tussen routers en een of meer aangesloten pc's. Bij een netwerkuitval dient een router de uitvoering van het rooster automatisch voort te zetten en bij stroomuitval dient elke klok minimaal nog twee dagen te blijven lopen.

- Geroosterde acties dienen te worden uitgevoerd conform de instellingen op de klokkalender of afhankelijk van de ochtend- en avondschemering, of een combinatie daarvan. De tijdsresolutie dient één seconde te bedragen. Het moet mogelijk zijn de tijden van de ochtend- en avondschemering te ‘verschuiven’ tot maximaal 12 uur voor of na het werkelijke tijdstip ervan, en dergelijke verschuivingen dienen een resolutie van één minuut te hebben.

- Het aantal geroosterde acties dat toegestaan is, dient geen praktische beperkingen te kennen.

## Handbedieningspanelen

- Voor rechtstreekse bediening door de gebruiker dienen wandgemonteerde bedieningspanelen in de vorm van schakelaarplaten te worden gebruikt. Deze dienen eenvoudig in het gebruik, ergonomisch vormgegeven en qua functie grotendeels zelfverklarend te zijn. Alle regelcomponenten dienen led-indicatoren te bevatten die de actuele status laten zien. Multifunctionele sleutels waarbij de respons afhankelijk is van vroegere bedieningsprocedés, dienen te worden vermeden.

- Elk fysiek paneel dient over een enkel DALI-adres te beschikken, zodat meerdere functies als subapparaat onder dat enkele adres vallen.

- Toetsenborden met drukknoppen dienen te zorgen voor handbediende oproepen of wijziging van geprogrammeerde instellingen van verlichtingsgroepen. Elke knop dient onafhankelijk en volledig configureerbaar te zijn door middel van programmering, teneinde elke groep te kunnen regelen. Er dienen geen inherente beperkingen te gelden ten aanzien van het gebruik van de knoppen. Het aantal knoppen op één enkel paneel dient adequaat gelimiteerd te zijn om het gebruik eenvoudig te houden.

- Met behulp van panelen met schuifregelaars dient het mogelijk te zijn rechtstreeks het niveau van de instellingen van een verlichtingsgroep te regelen. De fysieke positie van de schuifregelaar dient rechtstreeks met het regelniveau te correleren. Dankzij een programmeerbare optie dient het mogelijk te zijn naar uit te faden of naar het minimumbelastingniveau te faden, als de schuifregelaar naar de laagste stand wordt geschoven. Meerdere schuifregelaars die dezelfde belastinginterface(s) regelen, dienen te werken volgens het principe ‘de laatste heeft voorrang’.

- Draairegelaars dienen te zorgen voor proportionele regeling van de instellingen van een verlichtingsgroep. De regeling dient continu te zijn, dat wil zeggen dat er geen sprake is van een eindstop, en dient relatieve wijzigingen aan te brengen in de actuele instellingen. Draaien met de wijzers van de klok mee dient overeen te komen met ‘hoger’ en draaien tegen de wijzers van de klok in met ‘lager’. De mate van aanpassing dient programmeerbaar te zijn overeenkomstig de snelheid waarmee gedraaid wordt. Als er meerdere draairegelaars worden gebruikt voor dezelfde belastinginterface(s), dan dient elke regelaar voor een soepele relatieve wijziging van de instellingen te zorgen vanaf het gebruikspunt, zonder stapsgewijze overgangen tijdens regelingswijzigingen.

De regelaar dient over een integrale drukschakelaar te beschikken waarvan de functie programmeerbaar is. Tot de opties dient een toggle-functie te behoren die schakelt tussen ‘aan’ en ‘uit’. Een led dient de schakelaarstatus aan te geven.

## Conditionele respons

- Het dient mogelijk te zijn voorwaarden voor een controlerespons aan te maken. Een voorwaarde dient ofwel waar ofwel onwaar te zijn en zo een middel te vormen voor logische controle. De respons waarop de voorwaarden toegepast worden, dient alleen dan plaats te vinden wanneer aan alle voorwaarden is voldaan die logisch waar zijn.

- Een voorwaarde dient vanuit elke bedieningsinvoer te kunnen worden gesteld. Voorwaarden kunnen daarom onder meer worden aangemaakt door de actie van een handbedieningspaneel, bezettingscontrole, daglichtopvang en schakelaar, en door geplande gebeurtenissen met een astronomische correctie gebaseerd op de plaatselijke geografische coördinaten. Derhalve dient een bedienpaneel in staat te zijn een conditionele respons toe te passen op een andere input.

- Een conditionele actie dient tevens de mogelijkheid te bevatten een respons van een geselecteerde regelaar te blokkeren of toe te staan. (Een gebruikelijke toepassing is bijvoorbeeld het blokkeren van handbediende bedieningspanelen buiten kantooruren.)

- Een conditionele actie dient tevens de mogelijkheid te bevatten een controlerespons van een andere dan de geselecteerde bron uit te voeren. (Een gebruikelijke toepassing is het wijzigen van de functie van invoerapparaten als scheidingswanden zijn verplaatst.)

- Het dient mogelijk te zijn gemaakt alle mogelijke mixen of aantallen voorwaarden te combineren via logische ‘and’- en ‘or’-opdrachten.

## Gekoppelde oproep van uitvoerniveau-instellingen

- De automatische oproep van twee of meer lichtniveau-instellingen in volgorde dient via koppeling te gebeuren. De keuze van te koppelen instellingen, de keuzevolgorde of het aantal instellingen in de koppelingsvolgorde dient niet aan beperkingen onderhevig te zijn.

- Een gekoppelde instelling dient aan het einde van de koppeltijd weer te worden opgeroepen en deze tijd dient programmeerbaar te zijn tot 45 uur met een resolutie die niet meer bedraagt dan één seconde. De koppeltijd dient per koppeling apart te kunnen worden geprogrammeerd. Een koppelingsvolgorde dient te eindigen als de laatste instelling in de koppelingsvolgorde wordt uitgevoerd, of als een ‘voorwaarde’ die de koppeling beëindigt, wordt toegepast.

- Koppeling dient te worden toegestaan aan elk eerder lid van een koppelingsvolgorde om een gesloten lus te creëren of een voortgezette cyclus. Een cyclus zal worden voortgezet totdat er een ‘voorwaarde’ wordt toegepast die de koppeling beëindigt.

## Seriele bedieningsinterface – RS232

- Met een interface dient het systeem te kunnen worden bediend via een RS232-poort. De poort dient bidirectioneel te zijn met een aparte ontvangstingang en verzenduitgang. De poort dient te worden geconfigureerd in overeenstemming met de standaard RS232-praktijk om compatibel te zijn met seriële pc-com-poorten en met soortgelijke apparatuur van derden.

- De interface dient te worden aangesloten op en te worden gevoed door een DALI-netwerk. De interface zelf dient echter niet over een DALI-adres te beschikken en mag geen invloed uitoefenen op de adreslimieten. Behalve de beperkingen die worden opgelegd door de voedingsbelasting, dienen er geen beperkingen te zijn ten aanzien van het aantal interfaces dat op een DALI-netwerk kan worden aangesloten.

- De bediening dient zodanig te zijn dat het lijkt alsof een handbediende drukknoptoets op het DALI-netwerk wordt gebruikt, en dient daarmee een oproep mogelijk te maken van alle voorgeprogrammeerde instellingen voor lichtniveaus. Omdat de bediening het indrukken van een toets na dient te bootsen, dienen wijzigingen die door programmering zijn aangebracht in de toetsfunctie, automatisch in werking te treden, zonder dat daar wijzigingen aan de RS232-bediening voor nodig zijn.

- De instelling en het protocol van de RS 232-poort dient openbaar te worden gemaakt door de besturingsspecialist om zo nodig gebruik door integratoren van derde partijen mogelijk te maken.

- In de beschikbare feedback dient de led-toets tell-back te worden opgenomen, waarmee het indrukken van toetsen elders in het systeem kan worden aangegeven.

## ASCII via Ethernet

- Het systeem dient te voorzien in sturing via ASCII code over de ethernet backbone.

- De commandos voor opdrachten en vragen dienen de oproep van verlichtingsniveaus van een groep, de systeemstatus, defecten en noodverlichtingstatus te bevatten

## Regeling via ethernet

- Het systeem dient een externe client in staat te stellen een TCP-aansluiting naar een router te openen. Ook het gebruik van UDP dient te worden toegestaan. Het databeheer dient plaats te vinden via het lichtregelingssysteem, en wel op een zodanige wijze dat alle gegevensuitwisseling plaatsvindt via de betreffende router, ongeacht de manier waarop deze fysiek op het systeem is aangesloten. De besturingsspecialist dient algemene protocol- en targetpoortnummers voor inkomende berichten aan te leveren.

- Tot de systeemquery’s dienen het apparaattype en de apparaatparameters te behoren, alsmede datum en tijd.

- Tot de regeling dienen de oproep en modificatie van geprogrammeerde instellingen voor groepsverlichtingsniveaus te behoren, en daarnaast dient het mogelijk te zijn groepsverlichtingsniveaus en de datum- en tijdsinstelling op te slaan.

- Het systeem dient in staat te zijn door de gebruikers gedefinieerde ethernetberichten aan te maken. Invoer dient optioneel in ASCII plaats te vinden, hexadecimaal of decimaal met een bepaald doel-IP, een bepaald poortnummer en met gebruik van ofwel TCP ofwel UDP. De manier waarop het bericht getriggerd wordt, dient programmeerbaar te zijn vanuit elke regelbron van het systeem.

## Potentiaal vrije aansluitingen

- Op een interface dient een aansluitpunt te zijn voor een of meer spanningsvrije contactaansluitingen. De spanningsbron vanuit de interface dient te worden geïsoleerd en voorzien te zijn van een extra laag spanningspotentieel. De lusstroom dient minder dan 1 mA te bedragen.

- De interface dient over één enkel DALI-adres te beschikken, zodat meerdere schakelinvoersignalen als subapparaat onder dat ene adres vallen Voor adresefficiency wordt er daarom de voorkeur aan gegeven dat elke interface meerdere invoeren kan afhandelen.

- Het gebruik van normale kabels is tot een maximum lengte van 50 meter toegestaan.

- Het uitvoeren van besturingsacties is toegestaan bij het sluiten van een randcontact, het openen van een contact, of als de status van de schakelaar, open of dicht, dat noodzakelijk maakt. Tot de beschikbare acties dienen ook de acties van de toetspanelen met handbediende drukknoppen te behoren.

- Behalve de door DALI opgelegde beperkingen dienen er geen beperkingen te gelden ten aanzien van het aantal schakelinterfaces dat op een DALI-netwerk kan worden aangesloten.

## Analoge ingang

- Een interface dient te voorzien in een geïsoleerd aansluitpunt voor een of meer gelijkstroombronnen met extra lage spanning. Het ingangsspanningsbereik dient geschikt te zijn voor 0 tot 10 V en dient lineair schaalbaar te zijn als 0 tot 100% van de invoer. De ingangsimpedantie dient niet minder dan 7k5 ohm te bedragen.

- De interface dient over één enkel DALI-adres te beschikken, zodat meerdere schakelinvoersignalen als subapparaat onder dat ene adres vallen Voor adresefficiency wordt er daarom de voorkeur aan gegeven dat elke interface meerdere invoeren kan afhandelen.

- Het gebruik van normale kabels is tot een maximum lengte van 50 meter toegestaan.

- Het uitvoeren van besturingsacties is toegestaan bij het oplopen van de spanning, het zakken van de spanning of als het spanningsniveau dat noodzakelijk maakt. Tot de beschikbare acties dienen ook de acties van de toetspanelen met handbediende drukknoppen te behoren.

- Behalve de door DALI opgelegde beperkingen dienen er geen beperkingen te gelden ten aanzien van het aantal analoge interfaces dat op een DALI-netwerk kan worden aangesloten.

## Stroom uitval

- De acties die worden uitgevoerd bij het in werking stellen, dienen programmeerbaar te zijn en dienen de status van conditionele responsen, koppelingen en geplande gebeurtenissen te bevatten.

- Bij herstel vanuit een stroomuitval dienen de acties door tegaan alsof er geen onderbreking heeft plaatsgevonden, dat wil zeggen dat de instellingen zodanig worden hersteld dat ze gelijk zijn aan de instellingen direct voordat de onderbreking plaatsvond, inclusief de juiste status van de geplande gebeurtenissen, of de acties beginnen op een programmeerbaar vastgestelde manier.

## Foutherstel

- Het systeem dient foutherstellend te zijn, waarbij een defect apparaat of een defecte kabel de overige systeemelementen niet aantast. Een defect aan het DALI-subnet dient op generlei wijze de werking van de overige subnetten te beletten, ook al kunnen deze niet langer met elkaar communiceren. Een integriteitsverlies van de ethernet-backbone dient de autonome werking van de overige segmenten niet te beletten.

- In het geval van een defect apparaat dient het systeem ervoor te zorgen dat een vervangend onderdeel automatisch wordt geconfigureerd en geprogrammeerd, zodat de reparatie beperkt kan blijven tot vervanging van het defecte apparaat. Met betrekking tot routineonderhoud dient het niet verplicht te zijn voorgeconfigureerde/voorgeprogrammeerde apparaten achter de hand te houden of specialistische gebruikerskennis van het bedieningsstation beschikbaar te hebben.

## Producten

## Softwareplatform

- De speciale software voor de regelingen dient onder Microsoft Windows 10 te kunnen draaien.

- Het pakket dient een aantal vaste bedieningsmodi te bevatten met o.a.:

- monitoring van het systeem en haar componenten

- live interactie met systeemelementen

- live programmabewerking

- offline programmabewerking

Met behulp van programmeerbare wachtwoordtoegang dienen operatorbeveiligingsniveaus onbedoelde systeemwijzigingen te kunnen beletten.

- Er dient in de praktijk geen beperking te zijn voor wat betreft het aantal bedieningsstations waarop de software draait en die tegelijkertijd toegang hebben tot het systeem.

Helvar Designer software Pakket

## Router

- De router dient in de vorm van een modulaire kunststofbehuizing voor railmontage volgens EN 50022 M36 DIN te zijn uitgevoerd, met niet meer dan negen unitbreedtes.

- De router dient onafhankelijk te zijn, alleen een beschermde netvoeding voor de werking nodig te hebben, en elke wisselstroom in de bereiken 90-250 V en 45-65 Hz zonder aanpassing te accepteren. De eis dat een extra externe voeding nodig is, is niet acceptabel.

- DALI-poorten:
Er dient te worden voorzien in twee dubbel geïsoleerde DALI-poorten, elk met een integrale 250 mA DALI-voeding.

De twee poorten dienen onafhankelijk van elkaar te zijn en per poort dient afzonderlijke regeling van maximaal 64 DALI-apparaten mogelijk te zijn.

- Netwerkaansluiting:
Ethernet-netwerkaansluiting dient te geschieden met behulp van een RJ45-connector voor 10/100 Mbit bediening via Cat5e-bekabeling. Deze Medium Dependent Interface-poort dient te voorzien in automatische overbrugging (auto MDI/MDI-X) om het gebruik van gewone kabelaansluitmethoden mogelijk te maken en daardoor de noodzaak van selectieve overbruggingsbekabeling te vermijden.

- Geheugen:
De data voor alle aangesloten DALI-apparaten en alle gekoppelde systeemdata dienen te worden opgeslagen in een niet-vluchtig geheugen en te worden bewaard gedurende minimaal 10 jaar in geval van stroomuitval.

Helvar router type 905, 910 of 920

## Aan- en afwezigheiddetectie

In het project wordt een intelligente multifunctionele adresseerbare DALI-sensor toegepast om maximale energie besparing en optimaal comfort voor gebruiker te realiseren.

PIR bereik van de sensor is 8 bij 6,2 meter bij 2,5 meter hoogte met aan- of afwezigheid modus. Detectie hoek is 116°,

De sensor beschikt over de 4 bloks PIR detectie, speciaal geschikt voor detectie van minimale of langzame bewegingen. De sensor beschikt hiermee over multi-directionele dekking.

Het lichtniveau van elke lamp is individueel instelbaar, als groep en in een onbeperkt aantal scenes.

De sensor wordt aangesloten op de DALI lijn, gebruikt maximaal 5mA van de DALI voeding en 1 adres. In de DALI designer software krijgt de sensor een adres en is de functionaliteit volledig vrij programmeerbaar. De sensor bevat een autoherstel functionaliteit, indien de sensor vervangen moet worden zal de nieuwe sensor zich automatisch inprogrammeren in het DALI lichtregelsysteem.

De unit dient een plat profiel te hebben en geschikt te zijn voor verzonken montage in een standaardplafondtegel of middels een opbouwkoker als opbouwunit.

Typenummer:			Helvar 320

PIR detectie:			8 x 6,2 meter bij 2,5 hoogte

Voeding:			DALI, 5mA verbruik, 13V – 22,5V

Omgevingstemperatuur:	0° tot 50°C

Ip waarde:			IP30

Zaagmaat:			52-55mm

Kleur:				Standaard Semi-mat RAL9003, andere kleuren op aanvraag

## Daglicht, aan- en afwezigheiddetectie

In het project wordt een intelligente multifunctionele adresseerbare DALI-sensor toegepast om maximale energie besparing en optimaal comfort voor gebruiker te realiseren.

PIR bereik van de sensor is 8 bij 6,2 meter bij 2,5 meter hoogte met aan- of afwezigheid modus. Detectie hoek is 116°,

De sensor beschikt over de 4 bloks PIR detectie, speciaal geschikt voor detectie van minimale of langzame bewegingen. De sensor beschikt hiermee over multi-directionele dekking.

De licht sensor meet reflectie, afhankelijk van de instellingen in designer software dimt verlichting naar een vrij programmeerbaar niveau, het lichtniveau van elke lamp is individueel instelbaar, als groep en in een onbeperkt aantal scenes.

De sensor wordt aangesloten op de DALI lijn, gebruikt maximaal 5mA van de DALI voeding en 1 adres. In de DALI designer software krijgt de sensor een adres en is de functionaliteit volledig vrij programmeerbaar. De sensor bevat een autoherstel functionaliteit, indien de sensor vervangen moet worden zal de nieuwe sensor zich automatisch inprogrammeren in het DALI lichtregelsysteem.

De unit dient een plat profiel te hebben en geschikt te zijn voor verzonken montage in een standaardplafondtegel of middels een opbouwkoker als opbouwunit.

Typenummer:			Helvar 321

PIR detectie:			8 x 6,2 meter bij 2,5 hoogte

Voeding:			DALI, 5mA verbruik, 13V – 22,5V

Omgevingstemperatuur:	0° tot 50°C

Ip waarde:			IP30

Zaagmaat:			52-55mm

Kleur:				Standaard Semi-mat RAL9003, andere kleuren op aanvraag

## Highbay sensor voor aan/afwezigheid met brightout

In het project wordt een intelligente multifunctionele adresseerbare DALI-sensor toegepast om maximale energie besparing en optimaal comfort voor gebruiker te realiseren.

PIR bereik van de sensor is 21 bij 21 meter bij 15 meter hoogte met aan- of afwezigheid modus.

De sensor is IP65

De sensor beschikt over de 4 bloks PIR detectie, speciaal geschikt voor detectie van minimale of langzame bewegingen. De sensor beschikt hiermee over multi-directionele dekking.

De licht sensor meet reflectie, afhankelijk van de instellingen schakelt de verlichting pas in onder een bepaald licht niveau. Het lichtniveau van elke lamp is individueel instelbaar, als groep en in een onbeperkt aantal scenes.

De sensor wordt aangesloten op de DALI lijn, gebruikt maximaal 5mA van de DALI voeding en 1 adres. In de DALI designer software krijgt de sensor een adres en is de functionaliteit volledig vrij programmeerbaar. De sensor bevat een autoherstel functionaliteit, indien de sensor vervangen moet worden zal de nieuwe sensor zich automatisch inprogrammeren in het DALI lichtregelsysteem.

De unit dient een plat profiel te hebben en geschikt te zijn voor verzonken montage. Maximale hoogte van de sensor is 56,5 cm.

Typenummer:			Helvar 322

PIR detectie:			21 x 21 meter bij 15 meter hoogte en

10,5 x 10,5 meter bij 7,5 meter hoogte

Voeding:			DALI, 5mA verbruik, 13V – 22,5V

Omgevingstemperatuur:	0° tot 50°C

Ip waarde:			IP65

Zaagmaat:			52-55mm

Kleur:				Standaard Semi-mat RAL9003, andere kleuren op aanvraag

## Bedieningspanelen

- Regelaars dienen aangesloten te zijn op een van de DALI-netwerken van een router. De communicatie en de levering van bedrijfsvermogen dienen via het DALI-netwerk te gebeuren. De maximale stroom die een afzonderlijke regelaar mag verbruiken, dient niet meer te bedragen dan 10 mA.

- Regelaars dienen in een backbox overeenkomstig BS 5733:1995 van 47 mm diep te kunnen worden gemonteerd. De constructie dient modulair te zijn, en wel zo dat een bedieningspaneel uit een of meer modules bestaat. Modules dienen te kunnen worden ingeklikt in enkelvoudige of tweevoudige montageframes om aan de backbox te kunnen worden bevestigd. 

Een enkelvoudig frame dient geschikt te zijn voor één enkele bedieningsmodule en te passen in een enkelvoudige backbox. Een tweevoudig frame dient geschikt te zijn voor maximaal drie bedieningsmodules en te passen in een tweevoudige backbox. Elke combinatie van bedieningsmodules is toegestaan. Een bijpassende lege module dient te worden gebruikt als er minder dan drie modules in een tweevoudige backbox vereist zijn.

- Voor de DALI-aansluiting dient gebruik te worden gemaakt van tweedelige schroefaansluitingen om het scèneselectiepaneel los te kunnen koppelen zonder de integriteit van de DALI-bedrading aan te tasten. De connector dient uitgevoerd te zijn als 6-weg, met interne koppeling in drie paren om het mogelijk te maken de bedrading van het DALI-paar en van het optionele scherm door te lussen zonder dat de bedrading een aansluitklem hoeft te delen.

- Er dient een integrale lens voor de ontvangst van IR-signalen te zijn aangebracht, discreet en van een aanzienlijk kleinere omvang dan de handbedieningen. Deze hooggevoelige groothoeklens dient een kegel van nominaal 60 graden te bestrijken.

- De frontjes van de bedieningspanelen dienen te zijn vervaardigd van onder meer witte kunststof, gepolijst koper of geborsteld roestvrij staal, en daarbij dient gebruik te worden gemaakt van ‘verborgen bevestiging’ (geen zichtbare schroeven of andere bevestigingsmiddelen). Daarnaast dient de fabrikant op maat gemaakte paneeloplossingen aan te bieden om continuïteit van stijl en afwerking mogelijk te maken, indien standaardpaneeloplossingen ongeschikt zijn.

- Drukknopmodules:
De knoppen dienen mechanisch te bewegen; daarbij moet de werking voelbaar zijn. De stijl van de knoppen, de grootte en de afstand ertussen dienen een gemakkelijke bediening mogelijk te maken zonder dat men het risico loopt meerdere knoppen tegelijk in te drukken. De knoppen dienen te zijn gerangschikt in kolommen van niet meer dan 4 knoppen, en niet meer dan twee kolommen op één module. De knoppen dienen te beschikken over een integrale ‘tell-back’ led-indicatie. 
Tot de modulevarianten dienen te behoren:

Tweeknops, voorgeconfigureerd als ‘aan’ en ‘uit’. Helvar type 131

Tweeknops, voorgeconfigureerd als ‘niveau omhoog’ en ‘niveau omlaag’

Helvar type 132

Vijfknops, voorgeconfigureerd als vier niveaus en ‘uit’ Helvar type 134

Zevenknops, voorgeconfigureerd als vier niveaus, ‘uit’, ‘omhoog’ en ‘omlaag’

Helvar type 135

Achtknops, voorgeconfigureerd als zeven niveaus en ‘uit’. Helvar type 136

- Draaiknopmodule:

De regelaar dient een grote diameter te hebben en een plat profiel zodat hij gemakkelijk te gebruiken is. De draaibeweging dient goed voelbaar te zijn.

De integrale drukschakelaar dient concentrisch ten opzichte van de draaiknop te liggen. De mechanische beweging dient voldoende groot te zijn om goed voelbaar te zijn. Helvar type 100

- Schuifmodule:

Enkele of dubbele schuifregelaars dienen in één enkele module te zijn aangebracht. Schuifregelaars dienen verticaal ten opzichte van de module te zijn aangebracht en een nominale schuifafstand van 30 mm te hebben. De led die aangeeft dat een schuifregelaar actief is, dient geïntegreerd te zijn in de regelaar. De regelknop dient rond te zijn en moet qua afmeting gelijk zijn aan een drukknopregelaar. Helvar type 111

## Touchscreen 4,3”

- De touchscreen dient aangesloten te zijn op het ethernet van de router zonder enige tussenkomst van een gateway of vertaalmodule. De commandos vanuit het touchscreen worden direct in het routernetwerk verspreid.  De commandos dient het systeem met een dusdanig hoge snelheid te verwerken dat de gebruiker van het systeem het resultaat van zijn actie waarneemt als een directe respons op de bediening van een toets.

- Paneel dient IP 66 en geschikt voor inbouw te zijn.

Type: TSC4

## Touchscreen 7”

- De touchscreen dient aangesloten te zijn op het ethernet van de router zonder enige tussenkomst van een gateway of vertaalmodule. De commandos vanuit het touchscreen worden direct in het routernetwerk verspreid.  De commandos dient het systeem met een dusdanig hoge snelheid te verwerken dat de gebruiker van het systeem het resultaat van zijn actie waarneemt als een directe respons op de bediening van een toets.

- Paneel dient IP 66 en geschikt voor inbouw te zijn.

Type: TSC7

## Touchscreen 8,4”

- De touchscreen dient aangesloten te zijn op het ethernet van de router zonder enige tussenkomst van een gateway of vertaalmodule. De commandos vanuit het touchscreen worden direct in het routernetwerk verspreid.  De commandos dient het systeem met een dusdanig hoge snelheid te verwerken dat de gebruiker van het systeem het resultaat van zijn actie waarneemt als een directe respons op de bediening van een toets.

- Paneel dient IP 64 en geschikt voor inbouw of opbouw te zijn.

- De Touchscreen wordt geleverd met een Windows besturingssyteem

- Software staat op een flashkaart en dient als back-up van de touchscreen software. De hardware bevat twee afzonderlijke ethernet poorten.

- De module bevat een Intel Atom systeem zonder mechanische ventilator.

Helvart type TS8

## Touchscreen 21”

- De touchscreen dient aangesloten te zijn op het ethernet van de router zonder enige tussenkomst van een gateway of vertaalmodule. De commandos vanuit het touchscreen worden direct in het routernetwerk verspreid.  De commandos dient het systeem met een dusdanig hoge snelheid te verwerken dat de gebruiker van het systeem het resultaat van zijn actie waarneemt als een directe respons op de bediening van een toets.

- Paneel dient IP 64 en geschikt voor inbouw of opbouw te zijn.

- De Touchscreen wordt geleverd met een Windows besturingssyteem

- De hardware bevat twee afzonderlijke ethernet poorten.

- De module bevat een Intel Atom systeem zonder mechanische ventilator.

- Een Intel Atom systeem zonder mechanische ventilator.

Helvart type TS21

## Input unit

- De invoerinterface-unit dient in de vorm van een modulaire kunststofbehuizing voor railmontage volgens EN 50022 M36 DIN te zijn uitgevoerd, met niet meer dan vier unitbreedtes. De unit dient te voorzien in acht invoermogelijkheden, waarvan er vier optioneel te configureren zijn als analoge invoer voor gelijkspanning.

- De unit zal worden gevoed vanuit het DALI-netwerk en niet meer dan 10 mA nodig hebben om te kunnen werken.

- Voor de DALI-aansluiting dient gebruik te worden gemaakt van tweedelige schroefaansluitingen om de invoerunit los te kunnen koppelen zonder de integriteit van de DALI-bedrading aan te tasten. De connector dient een 6-weguitvoering te zijn met interne koppeling in drie paren om het mogelijk te maken de bedrading van het DALI-paar en van het optionele scherm door te lussen zonder dat de bedrading een aansluitklem hoeft te delen.

- Alle invoerverbindingen dienen gebruik te maken van schroefklemmen die geschikt zijn voor de aansluiting van een flexibele kabel van maximaal 2,5 mm2. Kabellengtes tot maximaal 50 m zijn toegestaan.

- Alle invoerleidingen vanaf de DALI-voeding dienen dubbel geïsoleerd te zijn.

- Indien de ingangen geconfigureerd zijn voor gebruik als schakelaars, dienen deze geschikt te zijn voor gebruik met spanningsvrije contactafsluitingen, en als zodanig dient elke ingang 0,5 mA lusstroom te leveren.

- Als ze geconfigureerd zijn voor analoog gebruik, dienen de ingangen geschikt te zijn voor aansluiting op apparaten zoals lichtsensoren die een DC-uitgangsspanning leveren. Het werkbereik dient zich uit te strekken van 0 tot 10 V gelijkspanning met een inputimpedantie van 7,5 kilo-ohm. Aansluiting van maximaal ±15 volt moet toegestaan zijn zonder dat er schade optreedt.

Helvar type 942

## Mini input unit

- Een mini-invoerunit moet zorgen voor een gemakkelijke lokale interface voor mechanische schakelaars die worden gebruikt in schakelpanelen aan de wand, en voor componenten zoals schakelaars voor aanwezigheidsdetectie.

- Een unit met gealigneerde kabels dient te voorzien in vier schakelingangen in compacte vorm voor installatie op plaatsen zoals een elektrische backbox. De nominale afmetingen dienen 20 x 30 mm bij een dikte van 10 mm te bedragen, exclusief de verbindingskabel.

- De unit dient te worden gevoed vanuit het DALI-netwerk en mag niet meer dan 8 mA vragen.

- De invoerleidingen vanaf het DALI-netwerk behoeven niet te worden geïsoleerd. De ingangen dienen geschikt te zijn voor spanningsvrije contactafsluitingen, en 0,5 mA lusstroom te leveren.

## LED armaturen

- Led verlichting dient te zijn uitgerust met LED drivers die voldoen aan de DALI-specificatie voor wat betreft bediening op afstand. De toegepaste armaturen dienen te voldoen aan de DALI2 standaard IEC 62386. Tunable white verlichting dient uitgevoerd worden volgens de standaard DALI Type 8.

Geschakelde verlichting:
Een DALI-gestuurde uitvoerinterface dient te zorgen voor circuitschakeling van meerdere onafhankelijke niet-dimbare belastingen. Er kunnen verschillende units worden aangeboden, bijvoorbeeld voor 1 circuit, voor 8 circuits, indien schaalvoordeel profijtelijk is.

De schakeling dient gebruik te maken van enkelpolige, normaal open vermogensrelais, met een hoge inschakelcapaciteit en geschikt voor fluorescentielampen en soortgelijke belastingen. De relais dienen in staat te zijn een inschakelstroom van 800 A te schakelen en een bedrijfsstroom van 16 A bij 250 V aan te houden.

De contactverbindingen voor de stroomrelais dienen te worden geconfigureerd als spanningsvrije, dubbel geïsoleerde circuits teneinde vrijheid ten aanzien van de voedings- en belastingverbindingen, inclusief meerfasige werking mogelijk te maken. Daarnaast dient elk circuit te beschikken over dubbele isolatie voor de DALI-invoer en voor de eigen netvoeding van de relaisunit.

Helvar type 492, 498

## Zonwering/gordijn motorsturing

In het project wordt een intelligente DALI adresseerbare motor sturing toegepast.

Deze DALI-gestuurde interface dient de regeling van twee motorgestuurde zonwering, jaloezieën, gordijnen, luiken of soortgelijke belastingen mogelijk te maken.

Elk kanaal dient te bestaan uit twee aparte enkelpolige, normaal open vermogensrelais van 10 A, die functioneel gekoppeld zijn voor de bediening van jaloezieën. Elk kanaal dient te beschikken over programmeerbare opties voor openen/sluiten of aan-uit/omhoog-omlaag. De looptijd (tijd dat de relais gesloten zijn) dient programmeerbaar te zijn in stappen van één seconde tot minimaal vier minuten.

Om rekening te kunnen houden met verschillen in jaloezieontwerpen dienen de stroomrelais te worden geconfigureerd als spanningsvrije, dubbel geïsoleerde circuits om vrijheid van voeding en belastingaansluitingen mogelijk te maken, inclusief meerfase aansturing en gelijkstroombesturing op extra lage spanning.

Typenummer: 	Helvar 490

Voeding:		230vAC en DALI, 2mA verbruik, 13V – 22,5V

Montage:		DIN-rail module

## Rs232 AV-interface

- De RS232-interface-unit dient in de vorm van een modulaire kunststofbehuizing voor railmontage volgens EN 50022 M36 te zijn uitgevoerd, met niet meer dan twee unitbreedtes. Ze dient te voorzien in zowel zend- als ontvangstpoorten. Beide poorten dienen volledig te voldoen aan de RS232-specificaties ten aanzien van spanning en stroomaandrijving.

- De unit zal worden gevoed vanuit het DALI-netwerk en niet meer dan 15 mA nodig hebben om te kunnen werken.

- Voor de DALI-aansluiting dient gebruik te worden gemaakt van tweedelige schroefaansluitingen om de invoerunit los te kunnen koppelen zonder de integriteit van de DALI-bedrading aan te tasten. De connector dient een 6-weguitvoering te zijn met interne koppeling in drie paren om het mogelijk te maken de bedrading van het DALI-paar en van het optionele scherm door te lussen zonder dat de bedrading een aansluitklem hoeft te delen.

- De RS232-aansluitingen dienen gebruik te maken van schroefklemmen die het mogelijk maken flexibele kabels van maximaal 2,5 mm2 aan te sluiten.

- De RS232-poorten dienen t.o.v. het DALI-netwerk dubbel geïsoleerd te zijn.

Helvar type 503AV

# Toelichting gebruikte termen

| Afwezigheidsdetectie | Wanneer verlichting ontstoken is via een gebruikersinterface of op andere wijze, worden ze automatisch gedoofd zodra een ruimte verlaten is. |
| --- | --- |
| Bouwkundige lichtregeling | Een regelingssysteem dat wordt gebruikt in combinatie met lichtbronnen om de bouwkundige kenmerken van een gebouw beter te doen uitkomen of een bijzondere ambiance in een ruimte te creëren |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange (Amerikaanse standaardcode voor informatie-uitwisseling). Een code voor informatie-uitwisseling tussen computers en apparaten die door verschillende fabrikanten zijn gemaakt |
| Atoom tijdklok | Een tijdklok die de opkomst en ondergang van de zon op een bepaalde locatie op het aardoppervlak berekent |
| AV | Audio Visual (audiovisueel) |
| Ballast/VSA | Een elektrisch apparaat (voorschakelapparaat) voor het opstarten en regelen van fluorescentie- en ontladingslampen |
| GBS | Gebouwen Beheer Systeem |
| Achtergrondbestanden van het gebouw (plattegronden) | Een tekening, geïmporteerd in de software van het bedieningssysteem, die het gewoonlijk mogelijk maakt een plattegrond van het plafond in de desbetreffende ruimte weer te geven. De plattegrond geeft een gedetailleerde blauwdruk en de belangrijkste functies van het gebouw weer, zoals kantoorruimtes, vergaderruimtes etc. |
| CAT 5e | Vier paar getwiste telefoondraden waarmee maximaal 100 miljoen bits (100 Mbps) aan data kan worden verzonden over een afstand van maximaal 100 meter. |
| Open en closedloopregeling | Een systeem waarin alle aanpassingen die nodig zijn om het systeem te onderhouden, automatisch plaatsvinden via een rechtstreeks feedbacksignaal vanuit de sensor |
| Corridor hold | Een bedieningsscenario dat het licht laat branden als andere verlichting uit is (gewoonlijk in gangen of verkeersruimtes). Staat ook bekend als Corridor Linking (gangkoppeling) of Group Dependency (groepsafhankelijkheid) |
| DALI | Digital Addressable Lighting Interface (digitaal adresseerbare verlichtingsinterface) |
| DALI-broadcast | Als er DALI-signalen worden verstuurd vanuit een apparaat zonder een adres. |
| Daglichtopvang | Een techniek waarmee natuurlijk daglicht dat een ruimte binnenvalt door ramen en lichtkoepels, wordt gebruikt om de vraag naar kunstlicht te verminderen. |
| Ethernet | Een lokaal communicatienetwerk waarmee verschillende computers en/of apparaten in staat zijn data via een communicatiekabel te versturen |
| Exitvertraging | Een vertraging tussen de keuze van een ‘uit’-opdracht en het moment dat de lichten uitgaan |
| Hexadecimaal | Een nummersysteem op basis van 16 cijfers. Een enkele 8-bits byte kan volledig worden beschreven als twee hexadecimale cijfers. |
| Pictogrammen | Een plaatje gebruikt in een grafische gebruikersinterface om een armatuur of ander apparaat te symboliseren. |
| Verlichtingsterkte | De dichtheid van de lichtstroom die op een oppervlak valt |
| Interface | Een verbindingspunt tussen twee systemen, of een gebruiker en een systeem |
| IP-adressering | De numerieke volgorde die dient als identificatie voor een internetserver of –apparaat |
| IR-ontvanger (infraroodontvanger) | Een apparaat dat infrarode signalen ontvangt, gewoonlijk vanuit een handbediende zender |
| LED (led) | Light Emitting Diode (lichtuitstralende diode) |
| Tell-back-led | Een zichtbare indicatie van de geselecteerde knop op een bedieningspaneel door het gebruik van een led |
| Lichtbelasting | Een lichtbron, lamp of aangesloten circuit van lichten |
| Groepering | Een aantal armaturen of circuits dat softwarematig wordt geconfigureerd om gezamenlijk hun werk te doen |
| Armatuur | Een verlichtingselement met een of meer lichtbronnen |
| Lichtnetsignalering | Een methode die gebruik maakt van een bedieningssignaal dat op een netvoedingsysteem wordt gesuperponeerd zonder dat aparte bedieningskabels nodig zijn |
| Modulaire bedrading | Een voorgefabriceerd kabelsysteem bestaande uit aaneengeplugde bedradingssecties en distributieknooppunten |
| Netwerkknooppunt | Een apparaat of toestel dat één enkel uniek adrespunt bezet op een systeemnetwerk |
| Draadloze netwerkrouters | Een apparaat voor aansluiting op een systeem met behulp van draadloze verbindingen |
| Bezettingssensoren | Een apparaat voor de detectie van de aanwezigheid van een of meer personen in een ruimte |
| OPC | Open Protocol Connectivity (open-protocolconnectiviteit). Een reeks connectiviteitsstandaards voor automatisering van de OPC Foundation |
| Open-lusregeling | Een bedieningssysteem waarbij de resulterende actie niet rechtstreeks wordt gemonitord door de bedieningssensor, bijv. een externe sensor die de interne verlichting regelt. |
| Bedieningsstation | Desktop or Laptop PC used to set-up, configure and monitor a lighting control system |
| PC | Personal Computer (zelfstandig werkende computer voor eigen gebruik) |
| Power-track | Meerpolig elektrisch stroomdistributiesysteem van het busbar-type |
| Aanwezigheidsdetectie | Wanneer een sensor wordt gebruikt om de verlichting in te schakelen als wordt waargenomen dat er iemand aanwezig is binnen de door de sensor bestreken ruimte, en weer uitgeschakeld wordt zodra de ruimte is verlaten |
| R.F. | Radio Frequency (Radiofrequentie) |
| RoSH | Europese richtlijn met betrekking tot de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen |
| Draaiknop | Een gebruikersinterface bestaande uit een draaiknop De knop wordt gedraaid om het lichtniveau te verhogen of te verlagen |
| Router | Een apparaat voor het op elkaar aansluiten van DALI-netwerken met behulp van een ethernet-netwerk. De router houdt tevens de informatie over de systeemconfiguratie vast voor de daarop aangesloten DALI-netwerken. |
| Seriële interface (RS232) | Een standaard voor seriële dataoverdracht tussen computers en randapparatuur |
| Scèneselectiepanelen | Gebruikersinterface met meerdere programmeerbare knoppen |
| Roosterprogramma | Een automatisch programma dat systeem-eventopdrachten genereert overeenkomstig de tijd van de dag |
| Sensoren | Apparaten voor het detecteren van aanwezigheid of lichtniveau etc. |
| Seriële com-poorten | Een communicatiepoort voor het doorgeven van informatie in een seriële datastream, bijv. RS232 |
| Schuifpanelen | Een gebruikersinterface bestaande uit een lineaire schuifbalk. De schuifbalk kan omhoog of omlaag worden geschoven om het lichtniveau te verhogen of te verlagen |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol / Internet Protocol (transmissiecontroleprotocol / internetprotocol) |
| UDP | User Datagram Protocol (Datagramprotocol voor gebruikers). Een protocol binnen de TCP/IP-protocolsuite dat wordt gebruikt in plaats van TCP. UDP staat bekend als een statusloos protocol, omdat het geen voorzieningen treft voor de bevestiging van ontvangen pakketten. |
| Spanningsvrij contact | Een contactpaar dat noch met een ander punt noch met de aarde verbonden is en derhalve in elk circuit kan worden gebruikt |
| WEEE | Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur |
| Windows™ XP | Een besturingssysteem uit de Microsoft Windows-familie van besturingssystemen |